附件3：

机械汽车行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 光伏并网逆变器校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 威凯检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 罗燕红 |  |  | 联系电话 |  | 13435665624 |
| 任务年限 |  | 1年 |  |  | 申请经费 |  | 15万 |
| 参加单位 |  | / |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 光伏逆变器作为光伏电站的转换设备，最主要的功能是把太阳能电池板所发的直流电转化成家电使用的交流电，并将光伏组件所发出的直流电转变成正弦波电流，接入负载或者并入到电网中，是光伏系统中核心器件。 光伏发电系统通常分为独立光伏发电系统和并网光伏发电系统。在使用光伏逆变器的过程，由于逆变器通过半导体功率开关的开通和关断作用把直流电转变成交流电，在此环节会产生谐波问题，造成输出功率的随机波动，导致电网频率偏差、电压波动与闪变等问题，因此，对逆变器开展相关参数的校准，是确保光伏电路稳定的关键。 目前光伏逆变器已经广泛用于光伏发电线路中，光伏逆变器校准的市场需求逐年增加，而国内外缺乏专门针对光伏逆变器校准的技术文件，无法正常开展光伏逆变器关键参数量值溯源工作，不能满足光伏逆变器生产以及我国光伏发电设施高质量建设需要，因此亟需制定《光伏逆变器校准规范》，其目的就是要解决光伏发电行业面临的光伏逆变器关键技术参数无法量值溯源问题。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围； 适用于连接到PV源电路电压不超过直流1500V，交流输出电压不超过1000V的光伏并网逆变器的校准。 2.计量技术指标 2.1能量转换效率 不带隔离变压器型逆变器的转换效率最大值应不低于96%，带隔离变压器型逆变器的转换效率最大值应不低于94%。 2.2 电能质量 2.2.1谐波和波形畸变 逆变器运行时注入电网的电流谐波总畸变小于等于5%； 2.2.2功率因数 当逆变器输出有功功率大于其额定功率的50%时，功率因数应大于0.98（超前或滞后），输出有功功率在20%~50%之间时，功率因数应大于0.95（超前或滞后）； 2.2.3三相电流不平衡度 逆变器正常运行时，负序三相电流不平衡度不应超过2%，短时不应超过4%； 2.2.4直流分量 逆变器正常运行时，向电网馈送的直流电流分量不超出其输出电流额定值的0.5%； 3.主要测量标准的技术指标； 标准设备扩展不确定度(k=2)应小于电池模拟器准确度等级或最大允许误差的1/3； 主要标准器名称： 1）电能质量测量装置 2）交直流功率电能分析仪 4.简要描述主要计量项目的技术原理。 能量转换效率：在规定的测试周期TM内，用功率分析仪测量光伏逆变器在交流端口输出的电能与在直流端口输入的电能的比值计算出能量转换效率； 电能质量：连接线路如图1所示。电能质量测量装置应接在被测光伏逆变器交流测，分别测量经光伏逆变器输出的电能质量。 图1 电能质量校准连接图 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.光伏并网逆变器的技术指标符合NB/T32004-2018《光伏并网逆变器技术规范》的要求，目前国家还没有光伏并网逆变器的计量检定规程或校准规范，也无部门检定规程或校准规范； 2.未发现到有涉及知识产权和专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |