## 《管道用气凝胶绝热制品》

## 团体标准编制说明

## （征求意见稿）

标  准  编  制  组

2024年10月

团体标准《管道用气凝胶绝热制品》

编   制   说   明

一 工作简况

（一）任务来源

中国建筑材料联合会于2023年8月31日下达了2023年第八批协会标准制修订计划的通知，《管道用气凝胶绝热制品》名列其中，计划号2023-105-xbjh，主要起草单位国检测试控股集团南京国材检测有限公司，项目周期12个月。

（二）工作过程

随着产品产量的快速上升和价格下降，气凝胶绝热制品在管道保温工程中的应用越来越广泛，这对于提升节能效率，降低碳排放有非常重要的意义。但另一方面，随着新应用场景的不断涌现，保温层施工中出现了一些现象引起了施工方和用户的担忧，影响了气凝胶绝热制品更好的推广应用。比如对正在运行中的高温管道进行气凝胶保温层施工时会出现气体释放，有的产品释放的气体具有较大的刺激性，让施工人员感觉不适，对人身健康产生负面影响；另外用气凝胶毡包覆高温管道时还发生过明火燃烧的现象，对现场人员的人身安全和设施设备安全造成严重威胁等。当前现行的气凝胶绝热制品标准中未对产品直接使用在高温物体表面时的情形提出指标要求和测试方法，测试方式和指标要求的缺失影响材料安全使用性能的评估，在一定程度上阻碍了材料的推广应用。随着防潮技术的进步，气凝胶绝热制品在低温管道上的应用也在逐渐推进，目前对气凝胶在低温下的性能缺乏研究，更缺少相关标准。因此需要研究气凝胶绝热制品在低温下的性能并给出指标和试验方法。综合分析气凝胶绝热制品在管道保温中的应用实践，为了更全面地评估产品质量，让产品更符合新应用场景的要求，提升品质，避免有毒有害物质的释放，引领产品向绿色低碳方向发展，推进气凝胶绝热制品在管道保温领域的应用，亟需制定在管道使用的气凝胶绝热制品标准，填补现有标准体系的空白。鉴于上述情况，国检测试控股集团南京国材检测有限公司向中国建筑材料联合会申请立项研制《管道用气凝胶绝热制品》团体标准。

任务下达后，起草单位组织具有多年生产、测试和标准化经验的人员组成标准起草小组，总结在不同温度的管道上使用的气凝胶绝热制品应具有的性能，同时分析梳理现行国标GB/T 34336在施行中出现的不适应产品发展要求的问题，形成标准草案。2024年3月27日，工作组以视频会议的形式召开了标准制定工作启动会。会议确定了标准编制的计划进度，并对草案的各项内容进行认真的讨论和修改，确定了标准的适用范围、产品分类、试验方法及需要进行验证试验的检测项目。

启动会结束后，工作组对过往检测数据进行统计分析；收集具有代表性企业的产品进行验证试验；翻译研究国内外标准。此外，起草小组还走访了国内具有规模和代表性的企业，和技术人员交流和讨论。在验证试验和第二稿草案完成后，于2024年7月16日在绍兴召开了第二次工作会议。会议上，工作组成员依据收集的数据和验证试验结果，讨论各项性能的指标要求。会后，工作组根据会议讨论结果修改草案，最终形成标准征求意见稿。

二 标准编制原则和标准的主要内容

（一）标准编制原则

1、与相关法律、法规、标准等协调一致。

2、根据我国现有产品情况、应用要求、国际和国内相近产品标准要求进行修订，确保标准指标准确合理。

3、标准结构、格式和表达方式等按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T 1.2-2020《标准化工作导则 第二部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法》的规定进行编写。

（二）标准主要内容

本标准规定了管道用气凝胶绝热制品的术语和定义、分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于温度范围为（-196℃~850℃）的气凝胶绝热制品，其他温度使用的气凝胶绝热制品可参照本文件执行。

三 指标要求的确定和验证试验分析

（一）指标要求的确定

1、范围中关于适用温度范围的规定

目前应用在管道保温中的气凝胶绝热制品的耐温性可以覆盖-196℃至超过1000℃的范围，因此在规定制品的适用温度时和修订后的GB/T 4272《设备及管道绝热技术通则》规定相协调一致，在修订后的GB/T 4272中规定“本文件适用于设备、管道及其附件外表面温度在-196℃~850℃的绝热工程，其它温度范围可参照本文件执行”，因此在本文件中规定“本标准适用于温度范围为（-196℃~850℃）的气凝胶绝热制品，其他温度使用的气凝胶绝热制品可参照本文件执行”。

2、关于分类温度的规定

低温用制品的使用温度范围参考了T/CSTM 00393和ASTM C1728中的规定，低温用制品使用温度范围-196℃~200℃。

高温用制品的使用温度范围参考了GB/T 4272和ASTM C1728中的规定。国标GB/T 4272规定的最高使用温度是850℃，没有规定高温工况下使用时的温度下限。美标中规定的高温使用环境下的温度下限为24℃。在第二次工作组会议中提出在目前高温使用的环境中有个别情况下管道温度在0℃左右，考虑到我国的实际使用场景，规定高温用制品的使用温度范围为0℃~850℃。

3、外观

目前在低温管道上使用的气凝胶制品基本都有外覆层，因此和GB/T 34336相比，增加了“有外覆层的制品，外覆层与基材的粘结应平整牢固”的规定。

4、尺寸和密度允许偏差

高温用制品的尺寸和密度允许偏差和GB/T 34336保持一致。

低温用制品的长度宽度允许偏差及密度允许偏差和GB/T 34336保持一致，厚度不允许负偏差。在低温使用的条件下，如果厚度有负偏差，会导致热阻不足，严重时会产生凝露结霜等现象，对保温结构造成进一步的侵蚀。因此规定在低温工况下使用时厚度不允许有负偏差。正偏与高温制品的要求保持一致。

5、振动质量损失率

振动质量损失率的要求和GB/T 34336保持一致。规定质量振动损失率≤1.0%。

6、燃烧性能分级

高温用制品的燃烧性能等级要求和GB/T 34336保持一致，不低于A（A2）级。

低温用制品的燃烧性能等级要求规定为不低于B1级。在低温环境中使用的制品基材不全是无机纤维材料，可能有部分或全部是有机纤维组成，因此产品的实际情况规定了要达到的燃烧性能等级。

7、平行于表面的抗拉强度

平行于表面抗拉强度的要求和GB/T 34336保持一致。气凝胶制品由于采用了玻纤毡或其他增强类纤维，所以抗拉强度整体表现非常好。标准要求气凝胶毡的抗拉强度不小于200kPa。其他基材的制品，主要是陶瓷纤维基和有机纤维基，抗拉强度要小一些，参考硅酸铝毯的抗拉强度要求，规定其他基材的抗拉强度不小于21kPa。

8、可溶出离子含量

本项规定主要是考虑到制品在浸水状态下可溶出离子不能对金属材料产生腐蚀，因此采用了GB/T 17393《覆盖奥氏体不锈钢用绝热材料规范》中的规定。

9、高温制品的导热系数

高温制品的导热系数要求见表1。

表1 高温用制品的导热系数要求

| 平均温度 ℃ | 25 | 100 | 300 | 500 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导热系数W/(m·K) | ≤0.021 | ≤0.025 | ≤0.036 | ≤0.072 | ≤0.150 |

平均温度100℃、300℃、500℃的导热系数要求和GB/T 34336保持一致，结合高温制品的使用温度范围增加了100℃和800℃的要求，编制组统计了我司委托检测中的数据，21个产品100℃导热系数的平均值是0.022 W/(m·K)，最大值是0.025 W/(m·K)，因此在标准中规定100℃导热系数小于等于0.025 W/(m·K)。100℃导热系数统计值的分布见图1。9个产品的800℃导热系数的平均值是0.143 W/(m·K)，最大值是0.181 W/(m·K)，最小值0.112 W/(m·K)，因此在标准中规定800℃导热系数小于等于0.150W/(m·K)，有5个产品符合要求。800℃导热系数统计值的分布见图2。在检测时需根据产品标称的最高使用温度确定要测定导热系数的温度点，比标称温度高的温度点不需要检测。

图1:100℃导热系数分布               图2:800℃导热系数分布

10、最高使用温度

基本沿用GB/T 34336中的规定，增加了“试验中试样表面不能出现火焰”的要求。试验方法中增加了“如果材料安装过程中有带温施工的情况，应当等待热板温度上升到试验温度时再铺放试样开始试验”的规定。

关于热板温度上升到试验温度时再铺放试样开始试验的试验结果和从室温开始升温的试验结果的比较见验证试验分析部分。

11、有机物含量

在高温环境中使用气凝胶绝热制品，制品中的有机会分解放热，同时释放烟气。分解放热会影响制品的燃烧性能分级，分解释放的烟气中含有一些刺激性的成分，在空气流通不畅的环境中或者有一些影响环境的限量成分时，会对人或者环境造成影响，因此对制品中的有机物含量做出限量规定。根据验证试验的结果，规定有机物含量应不大于5.0%。

12、加热永久线变化

和GB/T 34336中的规定保持一致，规定加热永久线变化应不小于-2.0%。

13、低温用制品的导热系数

低温制品的导热系数要求见表2。

表2 底温用制品的导热系数要求

| 平均温度 ℃ | -165 | -130 | -70 | -20 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导热系数 W/(m·K) | ≤0.012 | ≤0.014 | ≤0.015 | ≤0.016 | ≤0.032 |

低温用制品的导热系数的温度点设置参考了ASTM C1728，并进行了摄氏温标取整处理，更符合我国的使用习惯。在美标规定的基础上增加了-165℃的导热系数要求。编制组整理的各温度点的导热数据见表3。

表3：低温制品不同温度点的导热系数

| 平均温度 ℃ | 导热系数值 W/(m·K) | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -165 | 0.009、0.011、0.010、0.009、0.010、0.007 | 0.011 | 0.007 | 0.0093 |
| -130 | 0.013、0.008、0.011、0.012、0.013、0.013、0.011、0.012、0.011、0.012 | 0.013 | 0.008 | 0.0114 |
| -70 | 0.015、0.010、0.013、0.014、0.014、0.015、0.015、0.013、0.015、0.014 | 0.015 | 0.010 | 0.0137 |
| -20 | 0.017、0.016、0.015、0.018、0.015、0.017、0.015 | 0.018 | 0.015 | 0.0160 |

依据搜集的导热数据同时参考ASTM C1728的规定制定了本标准的技术要求。

14、低温柔性

低温柔性是在低温环境下使用时的特殊要求，期望产品在低温状态下能保持足够的柔韧性，不产生变硬、变脆、分层、断裂等现象。指标要求与T/CSTM 00393《低温用气凝胶复合毡》保持一致，要求经过低温柔性试验后应无明显破损、分层、断裂。有外覆层的制品外覆层和基材应不分离。

15、透湿性能

绝热材料在低温环境下使用时防止湿气进入保温层是需要具备的重要性能，湿气进入低温环境后会凝结成水或冰，大幅降低保温性能，因此在低温管道上使用时增加了透湿性能的要求。根据验证数据确定制品的透湿率应不大于0.5ng/(m2·s·Pa)。关于透湿性能的参数还有透湿系数，但是根据透湿系数的定义只有均质材料才能计算透湿系数，目前在低温管道上使用的气凝胶绝热制品的覆膜多为复合结果，由多种材料组成，不能出透湿系数，只能计算透湿率。

16、对金属的腐蚀

本项规定主要是考虑到制品在浸水状态下的浸出液不能对金属材料产生腐蚀，因此采用了GB/T 17393《覆盖奥氏体不锈钢用绝热材料规范》中的规定，要求产品通过覆盖奥氏体不锈钢应力腐蚀试验。

对于其他金属材料的腐蚀性试验，通过秩和检验法试验。

17、防水性能

防水性能中有三项要求。与GB/T 34336中的规定保持一致。要求憎水率应不小于98.0%，质量吸湿率应不大于5.0%，体积吸水率应不大于1.0%。

18、毡的压缩强度

与GB/T 34336中的规定保持一致，有要求时，制品变形25%时的压缩强度应不小于80kPa。试验方法有变更，在验证试验章节有详细说明。

19、防霉性能

在低温管道使用时，在有些环境条件下保温层的外表面可能结露，长时间接结露会在保温层表面生长霉菌青苔等生物，影响美观。为了抑制霉菌等生物的生长，对材料提出了防霉性能要求。该项目作为选做性能，不做强制性要求。在标准中规定对防霉性能有要求时，应符合防霉等级I级的要求。

20、甲醇乙醇含量

因现阶段气凝胶绝热制品的生产过程中会用到乙醇作为溶剂或萃取剂。因乙醇中基本都含有伴生物甲醇，所在气凝胶绝热制品中会有甲醇乙醇的残留。残留在制品中的甲醇乙醇会挥发，遇高温时可能会产生可燃蒸汽，这些情况都会对安全使用造成影响，因此对甲醇乙醇含量作为选做的检测项目，在需要检测的场景，由供需双方协商指标。

在标准中附录C中给出了试验方法。

关于该项检测的验证试验情况在验证试验部分详细介绍。

21、高温条件下TVOC释放量

包覆气凝胶保温层的高温管道在运行时，气凝胶中的有机物会分解，释放出烟气，对正在运行中的高温管道进行气凝胶保温层施工时会出现气体释放，有的产品释放的气体具有较大的刺激性，让施工人员感觉不适，对人身健康产生负面影响，为减少高温下气凝胶制品因有机物分解释放出的烟气，在标准中提出了高温条件下TVOC释放量的要求。关于释放的值没有给出限值要求，如果需要检测这项指标时，由供需双方协商确定限制要求。

在标准中附录D中给出了试验方法。

关于该项检测的验证试验情况在验证试验部分详细介绍。

（二）验证试验分析

在标准制定的启动会上参会专家及代表根据现阶段产品的使用工况、产品能达到的性、引领行业发展的角度，确定了7项验证试验，分别是有厚度、机物含量、热炉法测试最高使用温度并测试试验前后导热系数变化、低温用途的透湿性能、压缩强度、甲醇和乙醇的含量、高温条件下的TVOC挥发量。

验证试验开始前共收集到6家企业生产的6个样品。乙醇超临界干燥和二氧化碳超临界干燥各3个样品。低温用制品4个，其中两个提供了贴覆的膜材。

1、关于厚度试验方法的验证

因为生产工艺的关系，气凝胶绝热毡是以成圈的状态包装的，制备的试样不可避免的有弧度，根据GB/T 34336附录A规定的方法，在350Pa的压力下很难将试样压平，厚度测量结果和标称值有较大差距。部分验证样品按照GB/T 34336附录A规定的方法测试厚度的图片见图3。

a) GB/T 34336规定的测厚仪测试时的状态

b) 用试验机加载350Pa时的状态

图3：在350Pa压力下部分试样的状态

因此需要对现有方法进行修正，只要是更换测量工具，使测量免受因试样翘曲带来的影响。在常见的尺寸测量工具中可选择的测量工具有游标卡尺和H型测厚仪。

在使用游标卡尺测量气凝胶制品厚度时有两个缺陷：（1）卡爪与试样的接触力由测量人员控制，不同人控制的力度不同，对测量结果影响较大；（2）卷毡表面有褶皱，试样有弧度，见图4，卡爪接触长度大，对测量影响较大。

图4：气凝胶制品的弧度和表面褶皱

使用H型测厚仪时选用直径10mm的测量头，这个测量头和试样的接触面积适中，几乎不受试样表面的弧度和褶皱影响；接触力稳定，不受人为干扰，载荷约0.4N，压强约5kPa，结合压缩强度验证试验数据分析，这个压强比较适中。H型厚度计的图片见图5。三种测量方式测量同样试样厚度的结果图6。

图5：H型厚度计

图6：不同测量方法测试6个样品的厚度结果

6个样品的标称厚度都是10mm，通过比较三种测量方式的优劣和测量结果，H型测厚仪的测量结果最接近样品的标称厚度，选择H型测厚仪作为管道用气凝胶绝热制品厚度测量的方式。

2、关于采用热炉法试验最高使用温度的验证

气凝胶绝热毡在高温管道上使用时有带温施工的情况，因此本试验旨在考查在最高使用温度试验中采用热炉法试验时各样品的试验现象，为探索确定合适的试验条件以及制定合理的评估指标提供依据。

验证样品共6个，标称厚度均为10mm。试验温度650℃，每个试样由8层样品叠加组成。

整个试验过程中热板温度变化和试样内部温度变化见图7。试验后紧贴热板的一层样品的状态见图8。

a）样品一                                 b）样品二

c）样品三                                 d）样品四

e）样品五                                 f）样品六

图7：试验过程中热板和各试样内部温度变化

a）样品一                          b）样品二

c）样品三                          d）样品四

e）样品五                          f）样品六

图8：试验后紧贴热板的样品的状态

从室温开始升温的气凝胶毡的最高使用温度试验中试样内部温升的曲线见图8，试验后紧贴热板的样品的形貌见图9。

图8：从室温开始升温的试验试验过程中热板和各试样内部温度变化

图9：从室温开始升温的试验试验后紧贴热板的样品的状态

从试验过程中试样内部温度变化和试验后试样状态观察，与从室温开始升温的试验结果相比，采用热炉法试验时试样内部升温速率变大了，试验后试样状态没有显著差异。但是6号试样在放入热板时发生了明火燃烧的现象，火焰分布在试样四周，持续时间约10秒，火焰高度约50mm。因此从安全使用的角度考虑，在试验方法中规定采用热炉法试验。

在验证试验过程中考察了经650℃灼烧96h后样品的导热系数变化，测试了紧贴热板的样品试验前后导热系数的变化，试验结果见表4和表5。

| 表4：灼烧前后300℃导热系数变化 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1号试样 | 2号试样 | 5号试样 | 6号试样 |
| 灼烧前 W/(m·K) | 0.0364 | 0.0380 | 0.0446 | 0.0350 |
| 灼烧后 W/(m·K) | 0.0389 | 0.0385 | 0.0448 | 0.0365 |
| 变化率% | 6.87 | 1.32 | 0.45 | 4.29 |
| 表5：灼烧前后500℃导热系数变化 |  |  |  |  |
|  | 1号试样 | 2号试样 | 5号试样 | 6号试样 |
| 灼烧前 W/(m·K) | 0.0762 | 0.0664 | 0.0729 | 0.0637 |
| 灼烧后 W/(m·K) | 0.0799 | 0.0710 | 0.0730 | 0.0645 |
| 变化率% | 4.86 | 6.93 | 0.14 | 1.26 |

从试验结果看出样品经650℃灼烧96h后300℃和500℃的导热系数和初始状态相比是有增大的，灼烧前后300℃导热系数最大增加6.87%，500℃导热系数最大增加6.93%。因此在标准中规定“如对试验前后其他性能的变化有要求，例如导热系数、憎水率、吸水率等，指标可由供需双方商定或由制造商给出，同时应给出试样制取方法。”。

3、有机物含量

目前在气凝胶相关的国内外标准中对有机物含量均未做出规定。从实际应用出发，为将气凝胶绝热毡在高温下有机物裂解产物的总量控制在合理水平提出该项验证。验证样品有机物含量试验结果见表6。

表6：有机物含量试验结果

|  | 500度灼烧后 |  | 700度灼烧后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单值 % | 平均值 % | 单值 % | 均值 % |
| 1号样品 | 1.54 | 1.45 | 1.58 | 1.58 |
|  | 1.28 |  | 1.61 |  |
|  | 1.53 |  | 1.55 |  |
| 2号样品 | 5.28 | 4.76 | 6.46 | 6.11 |
|  | 4.48 |  | 6.46 |  |
|  | 4.52 |  | 5.40 |  |
| 3号样品 | 1.37 | 1.21 | 1.88 | 1.84 |
|  | 1.26 |  | 1.76 |  |
|  | 1.01 |  | 1.89 |  |
| 4号样品 | 2.29 | 2.16 | 2.74 | 2.71 |
|  | 2.00 |  | 2.64 |  |
|  | 2.20 |  | 2.74 |  |
| 5号样品 | 2.21 | 2.46 | 2.46 | 2.61 |
|  | 2.59 |  | 2.70 |  |
|  | 2.57 |  | 2.68 |  |
| 6号样品 | 3.74 | 3.71 | 4.28 | 4.17 |
|  | 3.66 |  | 4.10 |  |
|  | 3.74 |  | 4.13 |  |

分析试验数据可知，不同灼烧温度下有机物含量不同，700℃灼烧的有机物含量比500℃灼烧时测得的有机物含量大，最小增大比率为6.1%，最大增大比率为52.1%。在第二次工作组会议中有专家结合自己的研究解释了为何不同灼烧温度下测得的有机物含量不同，500℃以下灼烧时烧掉的是制品中的有机物，700℃灼烧时试样的质量损失增大是因为增强基材发生变化，产生了额外的质量损失。对制品的有机物含量做出限制是为了控制制品在高温环境下有机物分解后释放物质的量，不考虑增强纤维在高温下的质量变化。另外当温度升到让纤维产生变化的时候制品可能已无法正常使用，在此温度下测量制品的有机物含量已失去意义。因此在标准中规定有机物含量试验的灼烧温度为500℃。

在500℃灼烧后测得的样品有机物含量最大值是4.76%，其余结果都在4.0%以下，因此在标准里规定有机物含量≤5.0%。

4、压缩强度

现有的可参考的试验方法有两个，分别是GB/T 13480和ASTM C165方法B。两种方法的比较见表7。

| 表7：两种压缩强度试验方法的比较 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 国标 | 美标 |
| 方法标准 | GB/T 13480 | ASTM C165 方法B |
| 试样 | 200×200×原厚 | 最小153×153，最小厚度25.4 |
| 初始载荷 | 350Pa | 允许将试样压平且最大载荷不超过13.79kPa |
| 变形零点 | 做切线确定 | 试验起点 |

按GB/T 34336的试验方法，预压力为350Pa时试样基本还没有被压平，在试样未被压平的情况下进行压缩强度试验，得出的结果会偏低，也不符合试样的实际情况，因此需要对对气凝胶毡的压缩强度试验方法进行变更。部分验证试样在350Pa压强下的状态见图10。

变更的重点是确定压缩强度试验的预加载荷，至少要保证试验开始时试样已压平，且上下表面与压盘紧密接触。在验证试验中测试了不同样品在不同初始载荷下的25%变形时的压缩应力。考察了样品被压平时的最小载荷和不同初始载荷下25%变形时的压缩应力变化情况。

图10：试样在350Pa载荷下的平整度状态

验证样品在压缩试验中达到目视压平状态见图11，验证样品达到目视压平时的载荷见表8。

图11：试样达到目视压平时的状态

表8：各试样达到目视压平时的载荷（单位：N）

| 样品编号 | 试样编号 |  |  |  |  | 平均值 | 离散系数 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |  |  |
| 1 | 62.2 | 64.8 | 41.2 | 74.5 | 63.2 | 61.18 | 19.93 |
| 2 | 144.2 | 108 | 70.7 | 67.7 | 81.2 | 94.36 | 33.99 |
| 3 | 88.2 | 93.1 | 40.2 | 66.1 | 40.3 | 65.58 | 38.52 |
| 4 | 52.8 | 88.1 | 31.7 | 14.9 | 38.5 | 45.20 | 61.03 |
| 5 | 19.1 | 16.2 | 43.7 | 16.2 | 16.9 | 22.42 | 53.32 |
| 6 | 35.2 | 17.6 | 40.9 | 85.7 | 18.3 | 39.54 | 70.22 |

最大压平载荷144.2N，压缩应力为3.54kPa。最小压平载荷16.2N，压缩应力为405Pa。从试验数据分析，最小压平载荷对应的压缩应力也要比350Pa大。因此结合试验现象和验证数据，350Pa的初始载荷是不足的，要想使测得的试样的压缩强度比较符合实际情况，需要增大初始载荷。

初始载荷从0开始的压缩强度试验曲线见图12。按美标的试验方法，加载到预加载荷后开始试验，以位移零点为起点确定变形量，找出规定变形处的载荷，计算压缩应力。按美标的方法分别计算验证样品在预加载为2kPa、3kPa、4kPa、5kPa时压缩变形为25%的压缩应力值（压缩强度），计算结果见表9。

a）样品一                          b）样品二

c）样品三                          d）样品四

e）样品五                          f）样品六

图12：验证样品压缩强度试验时载荷压缩变形曲线图

从图片上看气凝胶毡是非常典型的随着压缩载荷增大试样刚度逐渐增大的材料。不适合采用GB/T 13480规定的延长力变形曲线的直线段，找直线段与X轴的交点重新确定变形零点的方法来测定样品的压缩性能。

表9：不同初始载荷下验证样品在25%变相时的压缩强度值（单位：kPa）

| 初始载荷 | 1号样品 | 2号样品 | 3号样品 | 4号样品 | 5号样品 | 6号样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2kPa | 73.4 | 48.1 | 70.6 | 86.7 | 41.5 | 67.1 |
| 3kPa | 82.1 | 61.8 | 76.7 | 99.0 | 62.1 | 70.3 |
| 4kPa | 87.1 | 68.5 | 82.1 | 110.3 | 80.9 | 74.2 |
| 5kPa | 90.7 | 74.1 | 86.3 | 118.7 | 98.0 | 77.4 |

从压缩强度验证的过程和结果分析，随着初始载荷的增大各个样品在规定变形点的压缩应力在增大，变化趋势见图10。初始载荷为2kPa和3kPa时，部分试样还没有达到目视压平状态，因此在规定变形处的载荷较小，有五个样品计算出的压缩应力值不符合标准要求，不符合的比例达到83%；初始载荷为4kPa时，有两个样品不符合要求，符合率67%；初始载荷为5kPa时，还是两个样品不符合要求，符合率67%，但是两个不符合样品的强度值分别为74.1kPa和77.4kPa，距离80kPa的合格线很近了，符合要求的四个样品中最小强度值86.3kPa，最大强度值118.7kPa，强度结果能够和标准要求相协调。因此在试验方法中规定初始载荷为5kPa，从位移零点开始计算压缩变形。

5、透湿性能

绝热材料在低温环境下使用时防止湿气进入保温层是需要具备的重要性能，湿气进入低温环境后会凝结成水或冰，大幅降低保温性能，因此在低温管道上使用时增加了透湿性能的要求。目前在公开资料中查询不到气凝胶绝热制品透湿性能的数据，因此编制组征集了4个低温用气凝胶绝热制品，有两个样品是气凝胶毡与外覆层的复合制品，第两个样品只有外覆层。验证中测试了制品整体的透湿性能和外覆层的透湿性能。验证结果见表10。

表10：透湿性能验证数据

|  | 样品1 整体制品 | 样品1 外覆层 | 样品2 只有外覆层 | 样品3 只有外覆层 | 样品4 整体制品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 透湿率ng/(m2·s·Pa) | 0.35 | 0.051 | 0.062 | 0.040 | 0.76 |
| 透湿系数ng/(m·s·Pa) |  | 1.0×10-5 | 1.2×10-5 | 4.0×10-5 |  |

从验证结果来看整体制品的透湿率和外覆层的透湿率有差别，大约差一个数量级，仅比较外覆层和泡沫玻璃的透湿系数，外覆层的透湿系数比泡沫玻璃还小两个数量级，美标中规定泡沫玻璃的透湿系数是小于等于0.007ng/(m·s·Pa)。因为使用时是整体使用的，又因为只有均质材料才能出透湿系数，因此在标准中给出了对整体制品的透湿率要求，根据验证结果，规定透湿率≤0.5 ng/(m2·s·Pa)。

6、顶空气相色谱-质谱法测定甲醇乙醇含量

编制组收集了4个管道用气凝胶绝热制品开展验证试验，样品编号分别为YZSY001、YZSY002、YZSY003和YZSY004。将样品剪成10mm小块，称取3.0g，贮存与顶空瓶中，用于测试甲醇和乙醇。

使用的仪器不同，最佳分析条件可能不同，针对标准给出的参考分析条件，起草小组开展了验证试验，考察参考条件的适用性。HS-GC-MS法的仪器条件如下：

a)顶空取样器试样

1）测试样品，循环体积，0.5mL

3）样品温度90 °C

4）注入回路稳定150 °C

5）传输线温度175 °C

6）压力，药瓶加压，138千帕

7）平衡时间40min

8）加压时间0.2min

9）回路平衡时间0.25min

10）注射时间6min

b）直接进样顶空系统参数

1)测试样品2.5mL

2)烘箱温度90 °C

3)注射器温度100°C

c)气相色谱参数

1）He载气流：1.0mL/min

2）分流比：5:1

3）色谱柱：60m VF-624ms；直径0.250 mm，膜厚1.4µm

4）升温程序：40°C，保持10分钟，以20°C/min的速度从40到275°C，保持30min

d）检测器

1）质谱仪：电离能70eV；传输线温度280°C；m/z=30-300，TIC模式

标准曲线的绘制按照3.1的测试条件，对制备的5个标点进行测定，曲线信息如表11。

表11：甲醇、乙醇标准曲线

|  | 甲醇 |  | 乙醇 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准浓度（ug） | 面积 | 标准浓度（ug） | 面积 |
| 1 | 79.1 | 29507 | 78.9 | 82174 |
| 2 | 158.2 | 57955 | 157.86 | 153790 |
| 3 | 237.3 | 85800 | 236.79 | 225339 |
| 4 | 316.4 | 113869 | 315.72 | 293549 |
| 5 | 395.5 | 145614 | 394.65 | 371770 |

绘制标准曲线如图13：

a)甲醇标准曲线                     b) 乙醇标准曲线

图13：甲醇乙醇的标准曲线

甲醇乙醇的标准曲线线性R2均大于0.999线性良好。

按照前述规定的测试条件对制备的4个样品进行测定，各试样的结果含量如表12。

表12：样品中甲醇乙醇含量检测结果

| 样品编号 | 质量（g） | 浓度（μg） |  | 结果（mg/kg) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 甲醇 | 乙醇 | 甲醇 | 乙醇 |
| YZSY001 | 3.0218 | 3.208 | 3.856 | 1.06 | 1.28 |
| YZSY002 | 3.0017 | 51.826 | 13.924 | 17.26 | 4.64 |
| YZSY003 | 3.1321 | 6.826 | 10.205 | 2.18 | 3.26 |
| YZSY004 | 3.0287 | 16.019 | 55.886 | 5.29 | 18.45 |

样品甲醇、乙醇加标回收率为90.2%、91.3%，符合检测方法的要求（80% ~120%），加标回收率见表13。

表13：样品中甲醇乙醇加标回收率

| 样品编号 | 质量（g） | 浓度（μg） |  | 结果（mg/kg) |  | 回收率（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 甲醇 | 乙醇 | 甲醇 | 乙醇 | 甲醇 | 乙醇 |
| 3号 | 3.0218 | 3.208 | 3.856 | 1.06 | 1.28 | —— | —— |
| 3号+1.16mg/kg | 3.0453 | 6.408 | 7.103 | 2.10 | 2.33 | 90.0 | 90.7 |
| 3号+3.32mg/kg | 3.0084 | 12.218 | 13.026 | 4.06 | 4.33 | 90.4 | 91.9 |

从样品的加标回收率判定，使用顶空气相色谱-质谱法测定气凝胶制品中甲醇、乙醇含量是合适的。从验证样品的检测结果分析，不同产品的含量是不同的。

7、高温下TVOC释放量

试验原理：将加热温度设定为气凝胶常用温度300℃作为测试温度，在氮气吹扫下，采集TVOC，进行气相色谱质谱分析。

仪器的工作条件见表14。

表14：测定高温下TVOC释放量的仪器工作条件

| 热脱附装置分析条件 |  |
| --- | --- |
| 吸附管热脱附温度 | 250℃~280 ℃ |
| 吸附管热脱附时间 | 5 min~15 min |
| 脱附气体流量 | 30 mL/ min~50 mL/ min |
| 冷阱捕集温度 | - 30℃~-10 ℃ |
| 冷阱加热速率 | 40℃/s |
| 冷阱热脱附温度 | 280 ℃~300 ℃ |
| 冷阱热脱附时间 | 5 min~10 min |
| 传输线温度 | 220 ℃~250℃ |
| GC-MS 分析条件 |  |
| 升温程序 | 40℃(1 min) →100 ℃→250 ℃(10 min)；5 ℃/min 10 ℃/min |
| 色谱质谱接口温度 | 260 ℃ |
| 质量扫描范围和方式 | 扫描范围为25 u~350 u，扫描方式为全扫描 |
| 离子源(EI)温度 | 250℃ |

按照表14的测试条件绘制标准曲线，对制备的5个标点进行测定，曲线信息如表15。

|  | 标准浓度（ng） | 峰面积 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 间、对二甲苯 | 苯乙烯 | 邻二甲苯 |
| 1 | 8 | 411581 | 1036573 | 535649 | 845048 | 839614 | 454964 |
| 2 | 16 | 706945 | 1323233 | 1222832 | 1943182 | 1165506 | 1028501 |
| 3 | 40 | 1275552 | 2249448 | 2760717 | 4338646 | 2048031 | 2267892 |
| 4 | 80 | 2458224 | 4064451 | 5640972 | 8658131 | 4048892 | 4669749 |
| 5 | 160 | 4511139 | 7645220 | 11107222 | 16400518 | 7888989 | 9189069 |

表15：TVOC标准曲线

绘制标准曲线见图14。

a) 苯标曲                        b)甲苯标曲

c) 乙苯标曲                d) 间、对二甲苯标曲

e) 苯乙烯标曲               f) 邻二甲苯标曲

图14：挥发性有机物的标准曲线

苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯的标准曲线线性R2均大于0.999线性良好。

按照规定的条件对制备的4个样品进行测定，测试结果见表16。

表16：高温条件下挥发性有机物测试结果

| 样品编号 | 质量（g） | 高温下TVOC释放量（μg/g） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TVOC | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 间、对二甲苯 | 苯乙烯 | 邻二甲苯 | 未知化合物以甲苯计 |
| YZSY001 | 10.0014 | 3.2 | 0.0697 | 0.0096 | 0.0007 | 0.0013 | 0.0025 | 0.0004 | 3.12 |
| YZSY002 | 10.0128 | 1.16 | 0.0666 | 0.0200 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0043 | 0.0002 | 1.07 |
| YZSY003 | 10.0358 | 0.79 | 0.0697 | 0.0079 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0039 | 0.0002 | 0.71 |
| YZSY004 | 10.0687 | 5.83 | 0.0197 | 0.0585 | 0.0044 | 0.0072 | 0.0335 | 0.0031 | 5.75 |

向YSZY004样品中分别加入0.5μg/g，1.0μg/g的TVOC测试加标回收率，结果见表17，TVOC加标回收率平均值为88.3%。

表17：样品TVOC加标回收率结果

| 样品编号 | 质量（g） | 浓度（ng） | 结果（μg/g) | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YZSY003 | 10.0687 | 7.92 | 0.79 | —— |
| YZSY003+0.5μg/g | 10.0142 | 12.29 | 1.23 | 87.6 |
| YZSY003+1.0μg/g | 10.8170 | 18.16 | 1.68 | 89.0 |

从样品的加标回收率判定，使用气相色谱法测定气凝胶制品高温条件下有机物挥发量是合适的。从验证样品的检测结果分析，不同产品的含量是不同的。

四 标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利。

五 预期达到的社会效益等情况

本标准按使用温度对在管道中使用的气凝胶绝热制品进行了分类，分为高温用和低温用两类，和现有标准比根据使用环境增加了一些性能要求，如在高温用制品增加了有机物含量，低温用制品增加了透湿性能；针对试验方法不适用的情况变更了试验方法并进行了试验验证。本项目制订完成后和现行国标比较，增加了气凝胶绝热制品在管道保温领域使用时的特殊要求和试验方法，使标准具有一定的前瞻性和引领性。本项目实施后将成为气凝胶绝热制品领域标准化体系的有益补充，有利于引导生产企业加速技术创新，提升品质，避免有毒有害物质的释放，引领产品向绿色低碳方向发展，推进气凝胶绝热制品在管道保温领域的应用。

六 采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

在第三部分技术指标的确定和验证试验分析中已有说明。

七 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。本标准规定的管道用气凝胶绝热制品的燃烧性能符合现行标准GB 50264-2013《工业设备及管道绝热工程设计规范》中强制条文4.1.6条的要求。

八 重大分歧意见的处理经过和依据

暂无重大意见分歧。

九  标准性质的建议说明

本标准建议标准发布后为推荐性标准。

十 贯彻标准的要求和措施建议

建议标准颁布后由团标发布机构与相关部门组织贯彻，建议本标准实施日期为2025年6月。

十一 废止现行相关标准的建议

无。

十二 其他应予说明的事项

无。