ICS 91.120.30

CCS P 32

中华人民共和国建材行业标准

XXXX - XX-XX发布                                                            XXXX - XX-XX实施

JC

JC/T XXXX—202X

水泥基渗透结晶型防水材料应用技术规范

Technical code for the application of cementitious capillary crystalline waterproofing materials

（征求意见稿）

中华人民共和国工业和信息化部  发 布

目    录

前言	V

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	3

4  材料	4

5  设计	6

5.1  一般规定	6

5.2  地下防水工程	6

5.3  室内防水工程	14

5.4  水池防水工程	17

5.5  其他防水工程	18

6  施工	19

6.1  一般规定	19

6.2  地下防水工程	20

6.3  室内防水工程	20

6.4  水池防水工程	21

6.5  其他防水工程	21

7  工程渗漏治理	22

7.1  一般规定	22

7.2  堵漏材料	22

7.3  方案设计	22

7.4  堵漏施工	23

8  质量验收	24

8.1  一般规定	24

8.2  地下防水工程	24

8.3  室内防水工程	25

8.4  水池防水工程	25

8.5  其他防水工程	26

8.6  渗漏治理工程	26

本规范用词说明	28

引用标准名录	29

附：条文说明	30

Contents

Foreword	V

1  General provisions	1

2  Terminology	2

3  Ground regulations	3

4  Material	4

5  Design	6

5.1  General regulations	6

5.2  Underground waterproofing construction	6

5.3  Indoor waterproofing construction	14

5.4  Pool waterproofing construction	17

5.5 Other waterproofing construction	18

6  Application	19

6.1  General regulations	19

6.2  Underground waterproofing construction	20

6.3  Indoor waterproofing construction	20

6.4  Pool waterproofing construction	21

6.5  Other waterproofing construction	21

7  Engineering leakage control and treatment	22

7.1  General regulations	22

7.2  Leakage-preventing materials	22

7.3  Project design	22

7.4  Leakage-preventing construction	23

8  Acceptance test	24

8.1  General regulations	24

8.2  Underground waterproofing construction	24

8.3  Indoor waterproofing construction	25

8.4  Pool waterproofing construction	25

8.5  Other waterproofing construction	26

8.6  Leakage control project	26

Explanation of wording in this code	28

List of quoted standard	29

Addition:Explanation of provision	30

前  言

根据中华人民共和国工业和信息化部《关于印发2024年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函〔2024〕191号）的要求，规范编制组经过广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定了本规范。

本规范共分8章，主要内容包括：总则、术语、基本规定、材料、设计、施工、工程渗漏治理、质量验收。

本规范的某些内容可能直接或间接涉及专利。本规范的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规范由建材工业综合标准化技术委员会负责管理，由中建材苏州防水研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给中建材苏州防水研究院有限公司（地址：江苏省苏州市姑苏区广济路284号，邮编：215008）

主编单位：中建材苏州防水研究院有限公司……

参编单位：……

主要起草人：……

主要审查人：……

1  总    则

1.0.1  为规范水泥基渗透结晶型防水材料在工程建设中的应用，做到技术先进、质量可靠、经济合理及安全环保，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于建筑、市政、水利、交通及海工等新建、改扩建与既有混凝土结构工程，采用水泥基渗透结晶型防水材料的设计、施工和验收。

1.0.3  水泥基渗透结晶型防水材料应用除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术    语

2.0.1  水泥基渗透结晶型防水材料  cementitious capillary crystalline waterproofing materials；CCCW

一种用于水泥混凝土的刚性防水材料，含有的活性化学物质以水为载体在混凝土中渗透，与水泥水化产物在有水的环境下生成不溶于水的结晶体，填塞毛细孔道和微细缝隙，从而提高混凝土致密性与抗渗性。水泥基渗透结晶型防水材料按使用方法分为水泥基渗透结晶型防水涂料和水泥基渗透结晶型防水剂。

2.0.2  水泥基渗透结晶型防水涂料  cementitious capillary crystalline waterproofing coating

以硅酸盐水泥、石英砂为主要成分，掺入一定量活性化学物质制成的粉状材料，经与水拌合后调配成可刷涂或喷涂在水泥混凝土表面的浆料；亦能采用干撒法将粉料压入初凝前的水泥混凝土表面。

2.0.3  水泥基渗透结晶型防水剂  cementitious capillary crystalline waterproofing admixture

以硅酸盐水泥和活性化学物质为主要成分制成的粉状材料，在水泥混凝土拌和过程中掺入使用。

2.0.4  自修复能力  self healing ability

一定宽度的水泥混凝土贯通裂缝在持续通水条件下产生的愈合现象，表征水泥基渗透结晶型防水剂对水泥混凝土裂缝的修复性能。

2.0.5   防水细石混凝土  waterproof fine stone concrete

由骨料粒径不大于16mm的细石和水泥等材料，掺加抗裂、防水外加剂配制而成，且强度等级不低于C30的细石混凝土。

3  基本规定

3.0.1  水泥基渗透结晶型防水材料适用于混凝土结构的所有防水等级的防水工程。

3.0.2  水泥基渗透结晶型防水材料应按工程类型、使用部位和使用方法选用。

3.0.3  掺入水泥基渗透结晶型防水剂的防水混凝土，应做到配比准确、搅拌均匀、振捣密实、养护到位，强度、抗渗等级及细部构造应符合设计要求和相关标准规定。

3.0.4  水泥基渗透结晶型防水涂料可单独作为防水混凝土表面防水层，也可与其他相容的防水材料复合使用。

4  材    料

4.0.1  水泥基渗透结晶型防水材料应经具有资质的检验机构出具材料性能检测报告方可使用。产品应在储存有效期内使用，超过有效期的产品应重新进行检验，检验合格后仍可使用。

4.0.2  水泥基渗透结晶型防水涂料的主要性能指标应符合表4.0.2-1的规定，水泥基渗透结晶型防水剂的主要性能指标应符合表4.0.2-2的规定。试验方法按现行国家标准《水泥基渗透结晶型防水材料》GB/T 18445的规定进行。

表4.0.2-1  水泥基渗透结晶型防水涂料的性能指标

| 序号 | 试验项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | 均匀、无结块 |
| 2 | 含水率/% |  | ≤1.5 |
| 3 | 细度，0.63mm 筛余/% |  | ≤5 |
| 4 | 氯离子含量/% |  | ≤0.10 |
| 5 | 施工性 | 加水搅拌后 | 刮涂无障碍 |
|  |  | 20 min | 刮涂无障碍 |
| 6 | 28d 抗折强度/MPa |  | ≥2.8 |
| 7 | 28d 抗压强度/MPa |  | ≥15.0 |
| 8 | 28d 湿基面粘结强度/MPa |  | ≥ 1.0 |
| 9 | 砂浆抗渗性能 | 28d 带涂层砂浆的抗渗压力*/MPa | 报告实测值 |
|  |  | 28d 抗渗压力比（带涂层）/% | ≥250 |
|  |  | 28d去除涂层砂浆的抗渗压力*/MPa | 报告实测值 |
|  |  | 28d抗渗压力比（去除涂层）/% | ≥175 |
| 10 | 混凝土抗渗性能 | 28d 带涂层混凝土的抗渗压力*/MPa | 报告实测值 |
|  |  | 28d 抗渗压力比（带涂层）/% | ≥250 |
|  |  | 28d去除涂层混凝土的抗渗压力*/MPa | 报告实测值 |
|  |  | 28d抗渗压力比（去除涂层）/% | ≥175 |
|  |  | 56d 带涂层混凝土的第二次抗渗压力/MPa | ≥0.8 |
| * 基准砂浆和基准混凝土 28d 抗渗压力应为0.4−0.1+0.0MPa，并在产品质量检验报告中列出。 |  |  |  |

表4.0.2-2   水泥基渗透结晶型防水剂性能指标

| 序号 | 试验项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | 均匀、无结块 |
| 2 | 含水率/% |  | ≤1.5 |
| 3 | 细度，0.63mm 筛余/% |  | ≤5 |
| 4 | 氯离子含量/% |  | ≤ 0.05 |
| 5 | 总碱量/% |  | 报告实测值 |
| 6 | 减水率/% |  | ≤6 |
| 7 | 含气量/% |  | ≤3.0 |
| 8 | 凝结时间差 | 初凝/min | >-90 |
|  |  | 终凝/h | — |
| 9 | 抗压强度比/% | 7d | ≥100 |
|  |  | 28d | ≥100 |
| 10 | 28d收缩率比/% |  | ≤110 |
| 11 | 混凝土抗渗性能 | 28d 防水剂混凝土的抗渗压力*/MPa | 报告实测值 |
|  |  | 28d抗渗压力比/% | ≥200 |
|  |  | 56d防水剂混凝土的第二次抗渗压力/MPa | 报告实测值 |
|  |  | 56d第二次抗渗压力比/% | ≥ 150 |
| * 基准砂浆和基准混凝土 28d 抗渗压力应为0.4−0.1+0.0MPa，并在产品质量检验报告中列出。 |  |  |  |

4.0.3  水泥基渗透结晶型防水剂的自修复能力为可选性能指标，如需要，可根据《水泥基渗透结晶型防水材料》GB/T 18445—2025附录A进行试验。

4.0.4  采用水泥基渗透结晶型防水材料的防水工程中其他防水密封材料应符合设计要求与相关标准规定。密封材料应符合现行行业标准《混凝土接缝用建筑密封胶》JC/T 881的规定。

5  设    计

5.1  一般规定

5.1.1  采用水泥基渗透结晶型防水材料的防水工程设计应包括以下内容：

1  工程防水设计工作年限、防水等级和防水做法，内掺水泥基渗透结晶防水剂防水混凝土设防要求；

2  细部节点防水构造设计；

3  防水材料性能和技术措施；

4  排水、截水设计及维护措施。

5.1.2  水泥基渗透结晶型防水材料适用于一般环境、冻融环境、硫酸盐环境和氯化物环境下的防水工程。

5.1.3  防水混凝土中内掺水泥基渗透结晶型防水剂，可作为新设的一道防水设防措施。

5.1.4  采用水泥基渗透结晶型材料的防水工程防水系统应形成连续、闭合的防水构造，细部应采用多道复合防水加强措施。

5.1.5  水泥基渗透结晶型涂料防水层可设在结构迎水面，亦可设在结构背水面；水泥基渗透结晶型防水剂适用于掺入混凝土或水泥砂浆中。

5.1.6  水泥基渗透结晶型防水涂料与其他防水材料复合使用时应符合下列规定：

1  材料之间应具有相容性；

2  水泥基渗透结晶型涂料防水层应设置在混凝土结构表面；

3  水泥基渗透结晶型涂料防水层上不宜进行热熔法作业。

5.1.7  水泥基渗透结晶型防水材料用量应符合下列规定：

1  水泥基渗透结晶型防水涂料用于混凝土结构表面涂布时，防水层厚度不应小于1.0mm，材料用量不应小于1.5kg/m2；

2  水泥基渗透结晶型防水涂料用于混凝土结构平面干撒施工时，材料用量不应小于1.6kg/m2；

3  水泥基渗透结晶型防水剂掺入防水混凝土拌合物中使用时，防水剂掺量应符合设计及产品说明书要求，并应通过试验确定配合比，达到防水混凝土质量和混凝土抗渗等级设计要求；

4  水泥基渗透结晶型防水剂掺入水泥防水砂浆中使用时，防水剂掺量应符合设计与产品说明书要求。

5.2  地下工程防水

5.2.1 地下工程防水等级应根据工程的防水类别和工程防水使用环境类别确定，采用水泥基渗透结晶型防水材料的地下工程防水构造做法见表5.2.1。

表5.2.1 地下工程防水构造做法选用表

| 防水等级 | 编号 | 构造做法 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 底板1 | （迎水面）1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型、Ⅲ型）或2.0mm厚聚合物水泥防水浆料+内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土底板 |
|  | 底板2 | （迎水面）干撒水泥基渗透结晶型防水涂料（用量≥1600g/m2）+内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土底板 |
|  | 底板3 | 内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土底板+（背水面）涂布1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料（用量≥1500/m2）或水性渗透型无机防水剂（用量≥300g/m2） |
|  | 底板4 | （迎水面）18mm厚内掺水泥基渗透结晶型防水剂水泥防水砂浆或6.0mm厚聚合物水泥防水砂浆+内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土底板 |
|  | 底板5 | 40mm厚防水细石混凝土+内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土底板 |
|  | 底板6 | （迎水面）1.2mm厚预铺反粘防水卷材（塑料类）或1.5mm厚预铺反粘防水卷材（橡胶类）或4.0mm厚预铺反粘防水卷材（聚酯胎类）+内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土底板 |
|  | 底板7 | （迎水面）1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型、Ⅲ型）或2.0mm厚聚合物水泥防水浆料+（迎水面）干撒水泥基渗透结晶型防水涂料（用量≥1600g/m2）+防水混凝土底板 |
|  | 底板8 | （迎水面）1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型、Ⅲ型）或2.0mm厚聚合物水泥防水浆料）+（迎水面）18mm厚内掺水泥基渗透结晶型防水剂水泥防水砂浆+防水混凝土底板 |
|  | 底板9 | （迎水面）干撒水泥基渗透结晶型防水涂料（用量≥1600g/m2）+40mm厚防水细石混凝土+防水混凝土底板 |
|  | 底板10 | （迎水面）1.2mm厚预铺反粘防水卷材（塑料类）或1.5mm厚预铺反粘防水卷材（橡胶类）或4.0mm厚预铺反粘防水卷材（聚酯胎类）+（迎水面）干撒水泥基渗透结晶型防水涂料（用量≥1600g/m2）+防水混凝土底板 |
|  | 底板11 | （迎水面）1.2mm厚预铺反粘防水卷材（塑料类）或1.5mm厚预铺反粘防水卷材（橡胶类）或4.0mm厚预铺反粘防水卷材（聚酯胎类）+（迎水面）18mm厚内掺水泥基渗透结晶型防水剂水泥防水砂浆+防水混凝土底板 |
|  | 侧墙1 | （迎水面）1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型、Ⅲ型）或2.0mm厚聚合物水泥防水浆料+内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土侧墙 |
|  | 侧墙2 | （迎水面）涂布1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料（用量≥1500/m2）或水性渗透型无机防水剂（用量≥300g/m2）+内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土侧墙 |
|  | 侧墙3 | 内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土侧墙+（背水面）涂布1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料（用量≥1500/m2）或水性渗透型无机防水剂（用量≥300g/m2） |
|  | 侧墙4 | （迎水面）18mm厚内掺水泥基渗透结晶型防水剂水泥防水砂浆或6.0mm厚聚合物水泥防水砂浆+内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土侧墙 |
|  | 侧墙5 | （迎水面）防水卷材+内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土侧墙 |
|  | 侧墙6 | （迎水面）1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型、Ⅲ型）或2.0mm厚聚合物水泥防水浆料+（迎水面）涂布1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料（用量≥1500/m2）+防水混凝土侧墙 |
|  | 侧墙7 | （迎水面）1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型、Ⅲ型）或2.0mm厚聚合物水泥防水浆料+（迎水面）18mm厚内掺水泥基渗透结晶型防水剂的水泥防水砂浆+防水混凝土侧墙 |
|  | 侧墙8 | （迎水面）防水卷材+（迎水面）涂布1.5mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料（用量≥1500/m2）+防水混凝土侧墙 |
|  | 侧墙9 | （迎水面）防水卷材+（迎水面）18mm厚内掺水泥基渗透结晶型防水剂水泥防水砂浆+防水混凝土侧墙 |
|  | 顶板1 | （迎水面）1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型、Ⅲ型）或2.0mm厚聚合物水泥防水浆料+内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土顶板 |
|  | 顶板2 | （迎水面）涂布1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料（用量≥1500/m2）或水性渗透型无机防水剂（用量≥300g/m2）+内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土顶板 |
|  | 顶板3 | （迎水面）18mm厚内掺水泥基渗透结晶型防水剂水泥防水砂浆或6.0mm厚聚合物水泥防水砂浆+内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土顶板 |
|  | 顶板4 | （迎水面）40mm厚防水细石混凝土（配置钢筋）+内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土顶板 |
|  | 顶板5 | （迎水面）防水卷材+内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土顶板 |
|  | 顶板6 | （迎水面）1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型、Ⅲ型）或2.0mm厚聚合物水泥防水浆料+（迎水面）涂布1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料+防水混凝土顶板 |
|  | 顶板7 | （迎水面）1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型、Ⅲ型）或2.0mm厚聚合物水泥防水浆料+（迎水面）18mm厚内掺水泥基渗透结晶型防水剂水泥防水砂浆+防水混凝土顶板 |
|  | 顶板8 | （迎水面）防水卷材+（迎水面）涂布1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料（用量≥1500/m2）+防水混凝土顶板 |
|  | 顶板9 | （迎水面）防水卷材+（迎水面）18mm厚内掺水泥基渗透结晶型防水剂水泥防水砂浆+防水混凝土顶板 |
|  | 种植顶板1 | （迎水面）涂布1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料（用量≥1500/m2）或水性渗透型无机防水剂（用量≥300g/m2）+内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土顶板 |
|  | 种植顶板2 | （迎水面）18mm厚内掺水泥基渗透结晶型防水剂水泥防水砂浆或6.0mm厚聚合物水泥防水砂浆+内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土顶板 |
|  | 种植顶板3 | （迎水面）40mm厚防水细石混凝土（配置钢筋）+内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土顶板 |
|  | 种植顶板4 | （迎水面）耐根穿刺防水材料+内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土顶板 |
|  | 种植顶板5 | （迎水面）18mm厚内掺水泥基渗透结晶型防水剂水泥防水砂浆+（迎水面）1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型、Ⅲ型）或2.0mm厚聚合物水泥防水浆料+防水混凝土顶板 |
|  | 种植顶板6 | （迎水面）耐根穿刺防水材料+（迎水面）涂布1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料（用量≥1500/m2）+防水混凝土顶板 |
|  | 种植顶板7 | （迎水面）耐根穿刺防水材料+（迎水面）18mm厚内掺水泥基渗透结晶型防水剂水泥防水砂浆+防水混凝土顶板 |
| 二级 | 底板12 | 内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土底板 |
|  | 底板13 | （迎水面）干撒水泥基渗透结晶型防水涂料（用量≥1600g/m2）+防水混凝土底板 |
|  | 底板14 | （迎水面）18mm厚内掺水泥基渗透结晶型防水剂水泥防水砂浆+防水混凝土底板 |
|  | 侧墙10 | 内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土侧墙 |
|  | 侧墙11 | （迎水面）涂布1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料（用量≥1500/m2）+防水混凝土侧墙 |
|  | 侧墙12 | （迎水面）18mm厚内掺水泥基渗透结晶型防水剂水泥防水砂浆+防水混凝土侧墙 |
|  | 顶板10 | 内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土顶板 |
|  | 顶板11 | （迎水面）干撒水泥基渗透结晶型防水涂料（用量≥1600g/m2）+防水混凝土顶板 |
|  | 顶板12 | （迎水面）18mm厚内掺水泥基渗透结晶型防水剂水泥防水砂浆+防水混凝土顶板 |

5.2.2 地下工程种植顶板外设防水层采用水泥基渗透结晶型防水涂料、水性渗透型无机防水剂、防水砂浆或防水细石混凝土等刚性防水材料形成刚性防水体系时，可不设置柔性耐根穿刺层。

5.2.3 逆筑法施工和叠合式结构的地下工程防水宜选用内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土的防水构造做法；附建式全地下或半地下工程的防水设防高度，高出室外地坪完成面不应小于300mm。

5.2.4 地下工程细部构造应采用多道复合防水加强措施，防水构造应符合下列规定：

1  变形缝

变形缝应采用中埋式止水带、外贴式止水带、缝口嵌填建筑密封胶及预埋注浆管等多道设防措施。变形缝防水构造见图5.2.4-1、5.2.4-2、5.2.4-3，内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土及其他防水层按相关设计。

图5.2.4-1  底板变形缝防水构造

1-建筑密封胶；2-背衬材料；3-填缝材料（上部）；4-中埋式止水带；

5-填缝材料（下部）；6-中埋式止水带；7-混凝土底板

图5.2.4-2  侧墙变形缝防水构造

1-外贴式止水带；2-填缝材料（迎水侧）；3-中埋式止水带；

4-填缝材料（背水侧）；5-背衬材料；6-建筑密封胶；7-混凝土侧墙

图5.2.4-3  顶板变形缝防水构造

1-建筑密封胶；2-背衬材料；3-填缝材料（上部）；4-中埋式止水带；

5-填缝材料（下部）；6-混凝土顶板

2  后浇带

后浇带施工缝侧面应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料；底板和侧墙后浇带的背水面、顶板后浇带的迎水面应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，缝口应预留宽20mm、深25mm凹槽，凹槽内混凝土缺陷修补材料。后浇带防水构造见图5.2.4-4，内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土及其他防水层按相关设计。

（a）顶板后浇带防水构造

（b）侧墙后浇带防水构造

（c）底板后浇带防水构造

图5.2.4-4  底板后浇带防水构造

1-先浇混凝土；2-遇水膨胀止水条；3-结构主筋；

4-后浇补偿收缩混凝土（内掺水泥基渗透结晶型防水剂）；

5-混凝土缺陷修补材料；6-水泥基渗透结晶型防水涂料

3  施工缝

施工缝界面应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料；缝内设置遇水膨胀止水条（胶）；缝口宜预留宽20mm、深25mm凹槽，凹槽内嵌填混凝土缺陷修补材料；缝两侧平面涂刷宽度分别不小于150mm水泥基渗透结晶型防水涂料附加层。施工缝防水构造见图5.2.4-5，内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土及其他防水层按相关设计。

图5.2.4-5  施工缝防水构造

1-先浇混凝土；2-水泥基渗透结晶型防水涂料；3-遇水膨胀止水条；

4-后浇混凝土；5-混凝土缺陷修补材料；6-附加层

4  模板对拉螺栓头部位

模板对拉螺栓头周围应预留凹槽，将螺栓头切割低于混凝土表面20mm，凹槽内先涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，然后采用混凝土缺陷修补材料嵌填密实、平整，凹槽周围涂刷宽度不小于150mm水泥基渗透结晶型防水涂料附加层。模板对拉螺栓头部位防水构造见图5.2.4-6，内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土及其他防水层按相关设计。

图5.2.4-6  模板对拉螺栓头部位防水构造

1-止水板；2-穿墙螺栓；3-混凝土外墙；4-附加层；

5-水泥基渗透结晶型防水涂料；6-混凝土缺陷修补材料

5  桩头

桩头及周围垫层150mm范围内应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，桩基受力筋与桩头结合部位采用遇水膨胀止水条（胶）作止水处理。桩头防水构造见图5.2.4-7，内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土及其他防水层按相关设计。

图5.2.4-7  桩头防水构造

1-底板混凝土结构；2-水泥基渗透结晶型防水涂料；3-混凝土桩头；

4-遇水膨胀止水条（胶）；5-桩基受力筋；6-混凝土垫层

6  穿墙管

穿墙管周围应采用柔性防水涂料作防水附加层，附加层在穿墙管上收头部位应固定密封。穿墙管防水构造见图5.2.4-8，内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土及其他防水层按相关设计。

图5.2.4-8  穿墙管防水构造

1-止水环；2-主管；3-密封材料；4-柔性防水涂料；5-混凝土结构

5.2.5  设置在底板以下的坑、池、沟，应采用防水混凝土整体现浇结构，内侧宜设水泥基渗透结晶型防水涂料防水层；坑、池、沟防水构造见图5.2.5，内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土及其他防水层按相关设计。

图5.2.5  底板下坑、池、沟防水构造

1-底板混凝土结构；2-盖板；3-水泥基渗透结晶型防防水涂料防水层；

4-坑、池、沟；5-主体结构防水层；6-混凝土垫层

5.3  室内工程防水

5.3.1  室内防水工程设计应根据工程特点，满足使用要求。采用水泥基渗透结晶型防水材料的室内工程防水构造做法见表5.3.1。

表5.3.1室内工程防水构造做法选用表

| 编号 | 构造做法 |
| --- | --- |
| 楼地面1 | 内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土楼地面 |
| 楼地面2 | 现浇混凝土楼地面+面层干撒水泥基渗透结晶型防水涂料（用量≥1600/m2）（随浇随抹） |
| 楼地面3 | 现浇混凝土楼地面+面层涂刷1.5mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料（用量≥1500/m2） |
| 墙面1 | 内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土墙体 |
| 墙面2 | 现浇混凝土墙体+面层涂刷1.5mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料（用量≥1500/m2） |
| 墙面3 | 砌体墙+18mm厚内掺水泥基渗透结晶型防水剂水泥砂浆（内夹钢丝网或抗裂纤维）。 |

5.3.2  穿透防水层的管道设置套管时，套管宜高出地（墙）面的完成面20mm，套管与管道之间缝隙应采用柔性材料作防水密封处理，套管与管洞之间缝隙应采用混凝土缺陷修补材料或堵漏材料嵌填密实，见图5.3.2。

图5.3.2  套管防水构造

1-混凝土结构；2-套管；3-主管；4-止水环；5-防水层；

6-柔性密封材料；7-混凝土缺陷修补材料或堵漏材料

5.3.3  防水区域有暗埋管道时，防水层应设在管道背面的防水基层上，并与墙、地面连接成整体防水层，见图5.3.3。

（a）墙面埋管                                                               （b）地面埋管

图5.3.3  墙、地面暗埋管道部位防水构造

1 －墙体混凝土结构；2－水泥基渗透结晶型防水涂料防水层；3－暗埋管道；4－地板混凝土结构

5.3.4  室内有防水要求的楼地面防水设计应符合下列规定：

1  排水坡度宜为0.5%～1%，坡向地漏或排水口，地漏或排水口应设在地面最低处。

2  防水楼地面的完成面宜低于相邻空间地面20mm。

3  干湿区域分界部位构造层应具备挡水、防渗功能，防水层以上的垫层及块体材料的粘结层应内掺水泥基渗透结晶型防水剂，见图5.3.4-1。

图5.3.4-1  干湿区域分界部位防水构造

1-面砖；2-水泥砂浆或混凝土垫层；3-防水层；4-混凝土结构；5-挡水坎

4  防水区域设有填充层或地暖的楼地面，应设置两道防水层。第一道防水层宜采用水泥基渗透结晶型防水涂料防水层，应设置在楼地面结构层上；第二道防水层应采用柔性材料防水层，应设置在填充层的找平层或地暖的细石混凝土保护层的上面；两道防水层在墙面部位应连接闭合，见图5.3.4-2和5.3.4-3。

图5.3.4-2  设置填充层楼地面防水构造

1-面砖；2-面砖粘结层与防水保护层；3-柔性材料防水层；4-找平层；5-填充层；

6-水泥基渗透结晶型防水涂料防水层；7-楼地面混凝土结构；8-墙体混凝土结构

图5.3.4-3  设置地暖的楼地面防水构造

1-面砖；2-面砖粘结层与防水保护层；3-卷材或柔性涂料防水层；4-细石混凝土保护层；

5-地暖；6-水泥基渗透结晶型防水涂料防水层；7-楼地面混凝土结构；8-墙体混凝土结构

5.3.5  室内防水设防高度应符合下列规定：

1  淋浴房、公共厨房操作间的墙体防水设防高度应到顶板部位；

2  拖布池临墙部位的防水设防高度不宜低于900mm；

3  洗手台临墙部位的防水设防高度不宜低于1100mm；

4  其他部位墙面防水高度不应低于250mm。

5.3.6  淋浴房、公共厨房操作间的顶板应采用水泥基渗透结晶型防水涂料作防潮处理。

5.4  水池工程防水

5.4.1  水池工程应根据工程类型、特点和使用要求进行防水设计，采用水泥基渗透结晶型防水材料的水池工程防水构造做法见表5.4.1。

表5.4.1  水池工程防水构造做法选用表

| 编号 | 构造做法 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 水池1 | 内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土池体+（内壁）涂刷1.5mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料（用量≥1500/m2）或水性渗透型无机防水剂（用量≥300g/m2） | 普通水池 |
| 水池2 | 内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土池体+（内壁）内掺水泥基渗透结晶型防水剂水泥防水砂浆 |  |
| 水池3 | （外壁）18mm厚内掺水泥基渗透结晶型防水剂水泥防水砂浆+内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土池体+（内壁）涂刷1.5mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料（用量≥1500/m2）或水性渗透型无机防水剂（用量≥300g/m2） | 对蓄水水质有卫生要求的水池 |
| 水池4 | （外壁）18mm厚内掺水泥基渗透结晶型防水剂水泥防水砂浆+内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土池体+（内壁）18mm厚内掺水泥基渗透结晶型防水剂水泥防水砂浆 |  |
| 水池5 | （外壁）涂刷1.5mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料（用量≥1500g/m2）或水性渗透型无机防水剂（用量≥300g/m2）+内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土池体+（内壁）涂刷1.5mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料（用量≥1500/m2）或水性渗透型无机防水剂（用量≥300g/m2） |  |

5.4.2  用于对蓄水水质有卫生要求的水池的防水层材料应具有符合《生活饮用水输配水设备及防护材料安全性评价标准》GB/T 17219的检测报告。

5.4.3  水池池底设置管道层时设防措施应符合下列规定：

1  应设置两道防水层；

2  第一道防水层采用水泥基渗透结晶型防水涂料或内掺水泥基渗透结晶型防水剂水泥防水砂浆，应设置在管道层下面的池底结构层上；

3  第二道防水层采用柔性材料防水层，应设置在池底装饰层以下、管道层以上的部位；

4  两道防水层在池壁部位应连接闭合，与水池防水层连接成整体；

5  管道层应设置排水措施。

5.4.4  穿透池体的管道周围应采用柔性防水密封材料作防水增强处理。

5.5  其他工程防水

5.5.1  本节“其他工程防水”主要包括桥梁、水利、海工等工程。

5.5.2  采用水泥基渗透结晶型防水材料的桥梁、水利、海工等工程，应根据工程类型、特点和使用要求进行防水设计，防水构造做法见表5.5.1。

表5.5.1  桥梁、水利、海工等工程防水构造做法选用表

| 类型 | 构造做法 |
| --- | --- |
| 桥梁、水利、海工 | 内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土结构 |
|  | 防水混凝土结构+涂刷1.5mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料（用量≥1500/m2） |

5.5.3  桥梁、水利、海工等工程细部防水构造做法应符合相应标准规定。

6  施    工

6.1  一般规定

6.1.1  采用水泥基渗透结晶型防水材料的防水工程施工应由专业的防水队伍承担，操作人员应经过专业培训合格后上岗。

6.1.2  防水施工前，相关方面应对图纸进行会审，应根据设计要求编制防水专项施工方案，经监理单位或建设单位等审核后实施，实施前应对操作人员进行安全培训和技术交底。

6.1.3  防水工程施工应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查制度，应有完整的检查记录。工程隐蔽前，应由施工单位通知有关单位进行验收，并形成隐蔽工程验收记录。

6.1.4  进入现场的水泥基渗透结晶型防水材料，应有出厂合格证、技术性能检测报告和相关质量证明资料，并应进行见证抽样复验，复验合格后方可用于工程。

6.1.5  水泥基渗透结晶型防水材料的贮存应符合下列规定：

1  按不同防水材料的类型分别堆放，不得混杂；

2  产品应有完整的防潮包装，应在干燥、通风、阴凉的场所贮存；

3  超过贮存期或开箱后有变潮、结块或受污染的防水材料使用前应重新进行产品质量检验。

6.1.6  水泥基渗透结晶型防水涂料施工前，应确认基层已验收合格，基层质量应符合下列规定：

1  基层表面应坚实、平整、干净；

2  混凝土表面的脱模剂已清除干净。光滑的混凝土表面应打毛处理，并用高压水枪清洗干净；

3  突出的钢筋头切割后应低于基面10mm～20mm，并用混凝土缺陷修补和快速堵漏材料修补抹平；

4  基层应充分润湿，但不得有明水；有渗漏水的基层，应先采用无机防水堵漏材料进行处理；

5  穿过防水层的管道、预埋件、设备基座等应在防水层施工前埋设和安装完毕，管道与结构间的缝隙应用内掺水泥基渗透结晶型防水剂的细石混凝土、水泥灌浆料或防水砂浆堵严。

6.1.7  水泥基渗透结晶型防水涂料的施工应符合下列规定：

1  水泥基渗透结晶型防水涂料的浆料应在施工现场配制，将粉料、水按产品说明书和设计要求的比例混合，采用机械搅拌充分均匀，色泽一致，无粉团结块；配制好的浆料宜在20min内用完，在施工过程中应进行搅动，且不得任意加水。

2  采用涂刷法施工时，涂层应多遍涂刷完成；用毛刷将配制好的浆料涂刷在充分湿润的混凝土基面上，涂刷应均匀，不得漏刷漏涂。后一遍涂层应在前一遍涂层指触不粘或按产品说明书要求的间隔时间进行，每遍应交替改变涂刷方向。

3  采用喷涂法施工时，平面应由前向后退着施工，立面应由上向下施工，喷枪的喷嘴应垂直于基面，可一次喷涂至设计要求厚度。

4  平面防水部位可采用干撒方法施工，干撒分先撒和后撒两种做法。先撒施工在混凝土浇筑前进行，将粉料均匀撒布在混凝土垫层上；后撒施工应在混凝土浇筑后初凝前进行，将粉料均匀撒布在混凝土面层上，紧接着用抹子抹压，使粉料与混凝土面层水泥浆料充分揉合并嵌入混凝土面层内。

5  水泥基渗透结晶型涂料防水层的养护应在涂层初凝后、终凝前进行，应采用喷洒雾状水保湿养护，不得采用浇水、淋水、蓄水等方法，养护时间不应小于72h。

6.1.8  水泥基渗透结晶型防水剂施工应符合下列规定：

1  内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土和防水砂浆可在搅拌站或施工现场进行，并应搅拌均匀；内掺前应做配合比试验，水泥基渗透结晶型防水剂的掺加量应符合本标准第5.1.7条相应的规定。

2  采用混凝土搅拌站添加水泥基渗透结晶型防水剂的施工方法时，应将防水剂与混凝土干混料在搅拌仓搅拌2min～3min，再加入水拌和均匀。

3  采用混凝土搅拌运输车到达工地现场添加水泥基渗透结晶型防水剂的施工方法时，应对防水混凝土的工作性能进行抽检，水泥基渗透结晶型防水剂掺入混凝土搅拌运输车后，搅拌时间不应小于5min。

4  内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土浇筑和防水砂浆的施工应符合相关标准规定。

5  防水混凝土终凝后应及时采用洒水、覆盖、喷涂养护剂等方式进行保湿养护，养护时间不应小于14d；大体积混凝土养护时间应符合设计要求。

6.1.9  水泥基渗透结晶型防水材料施工宜准备以下机具：

1  基层处理与清理机具：电镐、吹风机，吸尘器，铲刀，铁锤，铁凿，扫帚，抛丸机，高压水枪等。

2  浆料制备与涂布机具：料桶，电动搅拌器，毛刷，专用尼龙刷，半硬棕刷、橡胶刮板，喷涂机等。

3  计量、测量工具：卷尺，计量器具。

4  养护机具：喷水器具。

6.1.10  施工环境应符合下列规定：

1  水泥基渗透结晶型涂料施工环境温度宜为5℃～35℃；

2  施工环境温度5℃以下进行水泥基渗透结晶型涂料作业施工时，应采取保温措施；

3  水泥基渗透结晶型防水剂按混凝土施工环境温度规定进行，且施工前应做好降排水工作，不得在有积水的环境中浇筑混凝土；

4  雨天、雪天或五级及以上大风环境下，不应进行露天防水施工。

6.2  地下工程防水

6.2.1  有降水要求的地下工程，防水层施工期间地下水位应低于垫层不小于500mm；无降水要求的地下工程，基坑设置的雨水排水沟应低于垫层不小于300mm。

6.2.2  底板迎水面干撒水泥基渗透结晶型防水涂料施工，宜在底板混凝土浇筑前1h～2h进行；底板背水面和顶板迎水面干撒水泥基渗透结晶型防水涂料施工，应在混凝土初凝前随撒随抹。

6.3  室内工程防水

6.3.1  防水施工时应先对阴阳角、预埋件、穿墙管、地漏等部位进行加强或密封处理。

6.3.2  地漏应安装在地面最低处，地漏杯口不得高于地面结构面；杯口周围与地面结构面结合部位的缝隙宜采用混凝土缺陷修补和快速堵漏材料嵌填密实；附加防水层与防水层应在地漏杯口周围紧密粘结结。

6.3.3  穿透防水层的管道周围与结构面结合部位的缝隙宜采用混凝土缺陷修补和快速堵漏材料嵌填密实；设置套管时，套管内应用柔性密封胶进行防水密封处理。

6.3.4  厨房间、厕浴间门槛部位装饰层与防水层之间构造层应具有防水功能，各层粘结紧密，并应与室内防水层连接闭合。干湿区域地面的完成面在同一标高时，室内防水层应覆盖、包裹干湿区域分界部位设置的挡水坎。

6.4  水池工程防水

6.4.1  水池池体抹内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水砂浆时，应作界面处理，防水砂浆应分层抹压，每层厚度不宜大于10mm，层与层之间应粘结紧密牢固。

6.4.2  水池池底管道层第一道防水层应涂、抹在池底结构层上，在立面上返高度高出水池池底装饰面层不应小于100mm，第二道防水层在池壁部位与第一道防水层应连接闭合成整体。

6.5  其他工程防水

6.5.1  采用水泥基渗透结晶型防水材料的桥梁、水利、海工等工程防水施工，应根据工程类型和特点采取相应的施工方法。

6.5.2  桥梁、水利、海工等工程细部防水构造施工应符合本标准与相关标准的规定。

7  工程渗漏治理

## 7.1  一般规定

7.1.1   采用水泥基渗透结晶型防水材料的防水工程竣工验收前应进行全面检查，并必须对渗漏水缺陷部位进行治理。治理后的防水效果应符合设计要求的防水等级。

7.1.2  渗漏水治理前应进行现场查勘、确定治理范围，掌握工程的设计、施工及隐蔽工程验收记录等技术资料。

7.1.3  渗漏水治理不得影响结构和环境安全，不宜破坏附加防水层。

7.1.4  渗漏水治理方案设计前应收集下列资料：

1  原防水系统设计及施工资料。

2  渗漏水现状、水源及影响范围。

3  结构稳定情况及监测资料。

7.2  堵漏材料

7.2.1  聚氨酯灌浆材料、丙烯酸盐灌浆材料和速凝型无机防水堵漏材料的物理力学性能指标应符合现行行业标准《建筑防水维修用快速堵漏材料技术条件》JG/T 316的规定。

7.2.2  超细水泥、水泥-水玻璃或水泥基灌浆材料，可根据需要掺加防水剂、膨胀剂、减水剂、水溶性树脂及速凝剂等外加剂，并宜通过现场配合比试验确定合适的浆液凝结时间。

7.2.3  裂缝补强用环氧树脂灌浆材料性能应符合现行行业标准《混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料》JC/T 1041的规定。

7.2.4  密封防水材料的选用应符合下列规定：

1  遇水膨胀止水条（胶）应在约束条件下使用。

2  结构背水面宜使用高模量的密封材料，施工前宜先涂刷基层处理剂，接缝底部应设置背衬材料。

7.2.5  当采用注浆法处理结构渗漏缺陷时，应根据结构受力、防渗、耐久性和渗漏缺陷类型，选择注浆材料。

7.2.6  抹面防水材料宜选用掺防水剂水泥砂浆、聚合物防水砂浆；防水涂料宜选用水泥基无机防水涂料、水泥基渗透结晶型防水涂料及聚合物水泥防水涂料等。

7.2.7  导水、排水材料宜选用排水板、金属排水槽或渗水盲管等。

7.3  方案设计

7.3.1  渗漏水治理的方案设计应符合现行行业标准《地下工程渗漏治理技术规程》JGJ/T 212的规定。

7.3.2  裂缝渗漏水宜采用钻孔注浆的方法治理。注浆布孔及浆液凝结时间应按裂缝宽度、深度、水压及环境温度等进行调整。

7.3.3  需要补强的部位，宜采用环氧树脂等材料灌浆。

7.3.4  锚喷支护工程渗漏水，宜采用注浆、速凝型无机防水堵漏材料堵水及排水措施。

7.3.5  细部构造部位渗漏水，宜采取下列治理措施：

1  变形缝和新旧结构接头部位渗漏，宜先采用注浆止水措施，再采用嵌填密封材料、设置内置式密封止水带或丁基橡胶防水密封胶粘带等多种综合治理措施，必要时可设置排水装置。

2  穿墙管和预埋件根部渗漏，宜先采用注浆或速凝型无机防水堵漏材料止水，再采用嵌填密封材料、涂刷防水涂料等措施进行表面处理。

3  施工缝渗漏，宜采用注浆或速凝型无机防水堵漏材料止水，表面宜设置防水砂浆、涂料防水层等加强处理。

7.4  堵漏施工

7.4.1  堵漏施工应按渗漏治理方案施工，并应在施工前进行技术、安全交底。

7.4.2  渗漏治理过程中应严格按照施工工序操作，并应及时检查治理效果和隐蔽施工记录。

7.4.3  地下工程渗漏水治理时，应根据需要采取堵水或排水措施。

8  质量验收

8.1  一般规定

8.1.1  采用水泥基渗透结晶型防水材料的防水工程验收时，应提交下列归档资料：

1  施工单位专业资质证书及作业人员上岗证书；

2  工程的设计文件、图纸会审记录、设计变更书、洽商记录等；

3  材料产品合格证、质量检验报告和进场材料复验报告；

4  施工方案及技术、安全交底资料；

5  隐蔽工程验收记录；

6  施工质量控制、检验记录和渗漏水处理记录；

7  淋水、蓄水或水池满水试验记录；

8  质量验收记录。

8.1.2  水泥基渗透结晶型防水材料进场验收应符合下列规定：

1  水泥基渗透结晶型防水材料及配套辅助材料进场时应提供出厂合格证、质量检验报告、使用说明书、进场复验报告；

2  对材料的品种、规格、包装、外观等应进行检查验收，并应经监理工程师确认，形成相应的验收报告；

3  对材料的质量证明文件应进行检查，并应经监理工程师确认，纳入工程技术档案；

4  材料见证抽样、送检复验项目应符合下列规定：

- 1）水泥基渗透结晶型防水涂料复验项目包括：抗折强度、粘结强度、抗渗性；

- 2）水泥基渗透结晶型防水剂复验项目包括：抗压强度比、收缩率比、抗渗性。

8.1.3  水泥基渗透结晶型防水剂掺加过程应留存现场影像资料，并检查掺加记录表、混凝土运输单。

8.1.4  水泥基渗透结晶型防水涂料和水泥基渗透结晶型防水剂应按每50t为一检验批次，不足50t也作为一批抽样。在外观质量检验合格的材料中，任取5kg样品做物理力学试验。

8.1.5  防水层分项工程检验批的抽样数量，应按防水面积每100m2抽查一处，每处应为10m2，且不得少于3处；细部构造应全数检查。

8.2  地下防水工程

Ⅰ  主控项目

8.2.1  水泥基渗透结晶型防水材料及配套材料的质量，应符合设计要求。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。

8.2.2  防水涂层的平均厚度应符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的90%。

检验方法：用测厚仪检测或针测法、取样测量。

8.2.3  防水混凝土应密实，不得有0.2mm以上贯通裂缝，混凝土结构质量和外观质量应符合国家标准相关规定。

检验方法：观察检查、刻度放大镜检查和检查隐蔽工程验收记录。

8.2.4  防水层在变形缝、穿墙管道、后浇带等细部构造应符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

8.2.5  防水标准应符合各防水等级的相应规定。

检验方法：雨后观察和测量检查，具备条件和必要时，顶板应进行蓄水检查。

Ⅱ  一般项目

8.2.6  涂料防水层的基层应坚实、平整、干净、湿润，不得有浮浆、空鼓、松动、起砂和积水现象；基层转角部位处理应符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

8.2.7  水泥基渗透结晶型涂料防水层与基面应粘结牢固，涂布均匀，不得有起粉、空鼓、翘起现象。

检验方法：观察检查。

8.3  室内防水工程

Ⅰ  主控项目

8.3.1  水泥基渗透结晶型防水材料及配套材料的质量，应符合设计要求。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。

8.3.2  防水层在阴阳角、地漏、门槛及穿透防水层管道等细部防水构造，应符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

8.3.3  地面不得有积水现象，向地漏找坡的坡度应符合设计要求。

检验方法：用坡度尺测量及淋水检查。

8.3.4  室内防水工程不得有渗漏现象。

检验方法：淋水、蓄水检查。

Ⅱ  一般项目

8.3.5  基层应坚实、平整、干净，不得有浮浆、空鼓、松动、起砂和积水现象；基层转角部位处理应符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

8.3.6  防水层与基面应粘结牢固，涂布均匀，平均厚度应符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的90％。

检验方法：用测厚仪检测或取样测量。

8.3.7  内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水砂浆与基面应粘结牢固，不得有空鼓、开裂等现象。

检验方法：观察检查。

8.4  水池防水工程

Ⅰ  主控项目

8.4.1  水泥基渗透结晶型防水材料及配套材料的质量，应符合设计要求。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。

8.4.2  防水层在阴阳角、地漏及穿透防水层管道等细部防水构造，应符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

8.4.3  水池工程不得有渗漏现象。

检验方法：蓄水检查。

Ⅱ  一般项目

8.4.4  水池基层应坚实、平整、干净，不得有浮浆、空鼓、松动、起砂和积水现象；基层转角部位处理应符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

8.4.5  防水层与基面应粘结牢固，涂布均匀，平均厚度应符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的90％。

检验方法：用测厚仪检测或取样测量。

8.4.6  内掺水泥基渗透结晶型防水剂的防水砂浆与基面应粘结牢固，不得有空鼓、开裂等现象。

检验方法：观察检查。

8.5  其他防水工程

Ⅰ  主控项目

8.5.1  水泥基渗透结晶型防水材料及配套材料的质量，应符合设计要求。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。

8.5.2  防水混凝土结构质量和外观质量应符合国家相关标准规定。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

8.5.3  防水层在阴阳角及穿透防水层管道等细部防水构造，应符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

Ⅱ  一般项目

8.5.4  基层应坚实、平整、干净，不得有浮浆、空鼓、松动、起砂和积水现象；基层转角部位处理应符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

8.5.5  防水层与基面应粘结牢固，涂布均匀，平均厚度应符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的90％。

检验方法：用测厚仪检测或取样测量。

8.6  渗漏治理工程

Ⅰ  主控项目

8.6.1  注浆料的浆液配合比应符合设计要求。

检验方法：检查计量措施或试验报告及隐蔽工程验收记录。

8.6.2  注浆分项工程检验批的抽样检验数量，应按裂缝条数100％检查。裂缝注浆后的质量应达到无可见渗水。

检验方法：观察、检查处理记录。

8.6.3  修补砂浆层与基层及各层之间应粘结牢固，无脱层 、空鼓和裂缝。

检验方法：观察和用小锤轻击检查。

8.6.4  渗漏治理效果应符合建筑与市政工程相应防水等级的防水标准规定与设计要求。

检验方法：观察检查，具备条件时应淋水、蓄水检查。

Ⅱ  一般项目

8.6.5  注浆孔的数量、钻孔间距、钻孔深度及角度应符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

8.6.6 注浆过程的压力控制和进浆量应符合设计要求。

检验方法：检查施工记录及隐蔽工程验收记录。

8.6.7 修补砂浆层的平均厚度应符合设计要求，最小厚度不得低于设计值的90%。

检验方法：观察和尺量检查。

本规范用词说明

1　为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2　本规范中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

本规范引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用本导则；不注日期的，其最新版适用于本规范。

《生活饮用水输配水设备及防护材料安全性评价标准》GB/T 17219

《水泥基渗透结晶型防水材料》GB/T 18445—2025

《无机防水堵漏材料》GB/T 23440

《地下工程防水技术规范》GB 50108

《地下防水工程质量验收规范》GB 50208

《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030

《建筑防水维修用快速堵漏材料技术条件》JG/T 316

《地下工程渗漏治理技术规程》JGJ/T 212

《混凝土接缝用建筑密封胶》JC/T 881

《混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料》JC/T 1041

《地下工程混凝土结构自防水技术规范》JC/T 60014

中华人民共和国建材行业标准

水泥基渗透结晶型防水材料应用技术规范

JC/T ×××××—202×

条 文 说 明

制订说明

《水泥基渗透结晶型防水材料应用技术规范》JC/T ×××××—202×，经工业和信息化部202×年×月××日以第××号公告批准、发布。

本规范编制过程中，编制组进行了水泥基渗透结晶型防水材料应用技术现状与发展的工程应用实例的调查研究，总结了我国水泥基渗透结晶型防水材料应用技术的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，通过试验取得了水泥基渗透结晶型防水材料应用的重要技术参数。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，《水泥基渗透结晶型防水材料应用技术规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

目    次

1  总    则	36

3  基本规定	37

4  材    料	38

5  设    计	39

5.1  一般规定	39

5.2  地下防水工程	39

6  施    工	41

6.1  一般规定	41

6.2  地下防水工程	42

7  工程渗漏治理	43

7.1  一般规定	43

7.2  堵漏材料	43

7.3  方案设计	44

7.4  堵漏施工	45

8  质量验收	46

8.1  一般规定	46

8.6  渗漏治理工程	46

1  总    则

1.0.1  水泥基渗透结晶型防水材料包括水泥基渗透结晶型防水涂料和水泥基渗透结晶型防水剂，其与水作用后，材料中含有的活性化学物质以水为载体在混凝土中渗透防水材料，与水泥水化生成不溶于水的结晶体，填充毛细孔道和微细缝隙，具有微裂缝自修复能力，从而提高混凝土致密性、抗冻融、耐腐蚀性、耐久性，达到与结构同寿命的防水效果。

根据国内外大量的建筑物应用实例，已经充分印证了水泥基渗透结晶型防水材料在建设工程防水中的优越性和可靠性，水泥基渗透结晶型防水材料的技术伴随着我国城镇化建设的加速和建筑防水技术的提高也在不断发展与进步，但是水泥基渗透结晶型防水材料应用技术规范却不能与之相适应，使水泥基渗透结晶型防水材料在工程中的设计、施工、验收等缺乏系统的、可靠的、有针对性的标准依据，束缚了水泥基渗透结晶型防水材料的发展、推广与应用。本规范的编制目的，是为了规范水泥基渗透结晶型防水材料的应用技术，促进刚性防水技术发展，提升防水工程质量。

1.0.2  水泥基渗透结晶型防水材料适用于新建、改扩建与既有的建筑、市政、水利、交通及海工等工程中混凝土结构的防水，包括混凝土结构内掺后形成致密、抗裂、不渗漏的防水混凝土，在砂浆中内掺后形成的防止水渗入的防水砂浆等，在混凝土结构表面涂布、形成不渗透的刚性防水层。

1.0.3  本规范应用技术体现了技术的先进性和创新性，有利于水泥基渗透结晶型防水材料推广与应用，有利于提高防水工程质量。

3  基本规定

3.0.3  防水混凝土结构只要满足抗渗要求和不开裂，就不会渗漏。防水混凝土内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水材料后，产品中的活性化学物质在水分的作用下催化混凝土中水泥和其他化学物质产生不溶于水的结晶体，填补和封堵混凝土固化后形成的孔隙、毛细管道和细微裂缝，只要防水混凝土从配比、搅拌、运输、建筑、振捣、养护整个施工全过程严格控制质量，保证混凝土致密性和不开裂，达到防水设防要求是完全可以做到的。

3.0.4    水泥基渗透结晶型防水涂料可单独作为防水混凝土表面的防水层，通过严格选材、加强施工过程质量控制，防水效果可以满足不渗不漏的要求。在工程使用中，也有采用水泥基渗透结晶型防水涂料与其他相容的防水材料复合使用的做法，起到防水增强作用，与其单独作为防水层的可靠性没有必然联系。

4  材    料

4.0.4  采用水泥基渗透结晶型防水材料工程的防水效果，与其他防水密封材料也有密切关系，比如工程中选用的止水带、遇水膨胀止水条（胶）、密封胶等配套材料或与防水相关材料，其性能指标均应符合设计要求与相关标准的规定，才能保证防水工程整体质量。

5  设    计

5.1  一般规定

5.1.1  水泥基渗透结晶型防水材料防水工程主要考虑工程类别、工程防水使用环境类别、工程地质条件、结构特点、环境及气候条件、材料性能等因素，确定防水等级和按相应等级进行防水设防，并应经技术经济分析选用适合、相容的材料实现设计要求的功能，确保防水设计、施工、验收和运行维护有据可依，本条要求工程防水应进行专项防水设计。5.1.4、5.1.5  水泥基渗透结晶型防水材料与柔性防水材料使用相比较，有很多优势，可以用于混凝土结构和防水砂浆内掺，同时水泥基渗透结晶型防水涂料防水层既可设在结构迎水面，亦可设在结构的背水面。做法多样性，应保证防水层形成完整、连续、闭合的防水体系，尤其是内外防水层转换时，交接部位必须有防水层连接。

防水工程的细部构造应采用多道复合防水加强措施，细部构造的防水密封材料选用应因地制宜，需要用柔性材料的部位必须选用柔性材料，易变形部位如变形缝的防水密封，止水带就必须满足适应变形的要求。

5.1.6  对水泥基渗透结晶型防水材料与其他防水材料复合使用时提出了相关规定：

材料之间具有相容性，不得出现有害的化学反应和物理破坏，比如水泥基渗透结晶型涂料防水涂层上不应采用溶剂型涂料做防水层，因为溶剂涂料浸透水泥基渗透结晶型涂料防水涂层，限制和束缚了水泥基渗透结晶型涂料的渗透性，使其失去原有的特性；水泥基渗透结晶型防水涂料涂层很薄，在上面采用热熔法铺贴卷材，高温烘烤也会使其失去原有的特性。

水泥基渗透结晶型材料形成的是刚性防水层，依据水泥基渗透结晶型防水涂料的防水机理，应设置在混凝土结构层上，不得设置在柔性防水材料防水层上，保证其更好地发挥防水层作用。

5.1.7  水泥基渗透结晶型防水涂料用于地下工程底板或顶板时，可刷涂或喷涂在混凝土表面，也可采用迎水面干撒水泥基渗透结晶型防水涂料的做法。迎水面干撒水泥基渗透结晶型防水涂料的做法，在实际工程施工中应用已经很普遍了，干撒的水泥基渗透结晶型防水涂料与迎水面混凝土拌合物混合在一起，形成一道刚性防水层，产生结晶并随水分向混凝土结构内部渗透，封堵裂缝，形成立体式防水构造。

5.2  地下工程防水

5.2.1  地下工程设防要求应根据工程的防水类别和工程防水使用环境类别确定防水等级，其中：

1  水泥基渗透结晶型防水材料中有两种主要防水材料，一种是掺入防水混凝土或水泥防水砂浆拌合物中使用的水泥基渗透结晶型防水剂，另一种是刷涂刷或喷涂在水泥混凝土表面、亦可直接用于平面部位干撒施工的水泥基渗透结晶型防水涂料。

2  防水混凝土内掺水泥基渗透结晶型防水剂，根据结构混凝土厚度，可采用三种构造做法：

（1）所有防水混凝土均内掺水泥基渗透结晶型防水剂；

（2）防水混凝土迎水面250mm厚度范围内掺水泥基渗透结晶型防水剂，其他部位防水混凝土可不掺水泥基渗透结晶型防水剂；

（3）当防水混凝土较厚时，可以采用迎水面厚度500mm范围内掺水泥基渗透结晶型防水剂，其余部分防水混凝土可不内掺水泥基渗透结晶型防水剂。

防水混凝土是否采用分层内掺水泥基渗透结晶型防水剂做法，应根据具体工程情况确定，应具有施工可操作性。

3  种植顶板如采用耐根穿刺卷材防水层时，选用聚乙烯丙纶卷材耐根穿刺卷材与水泥防水胶结料粘结的防水层，具有与基层适应性好、粘结紧密、不窜水、施工方便、经济合理等优势。

5.2.2  耐根穿刺层是具有阻止植物根系穿刺功能的构造层。耐根穿刺层铺设于柔性防水材料层之上，用于防止植物根系生长过程中刺穿其下的柔性防水材料，从而导致柔性防水层失效。但是刚性的混凝土结构自防水顶板无此顾虑，故不需要设置耐根穿刺层。

刚性防水材料不需要做耐根穿刺层，是因为钢筋混凝土最初就是以种植植物的花盆形式出现的。在1867年的巴黎世博会上，法国花匠约瑟夫·莫尼哀（JosephMonier，1823～1906）展示了他发明的钢筋混凝土，其标志性作品是钢筋混凝土花盆。由此算来，水泥花盆使用至今已有150多年的历史，迄今尚未发现有植物根系穿透无大裂缝水泥混凝土花盆的事例。

另外，硅酸盐水泥混凝土内部的pH值大于12，是高碱性环境。一般的植物根系不可能在如此高的碱性环境中生存，因此就混凝土结构自防水顶板而言，完全没必要浪费资源设置耐根穿刺层。

在修订国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108—2008标准时，曾参照耐根穿刺试验标准，采用细石混凝土预制板拼接成箱进行耐根穿刺试验。种植试验近6年后翻箱检视，8只混凝土箱没有任何一个箱子有植物根刺入混凝土板。由此可见，配筋的细石混凝土，在潮湿状态下，完全不存在植物根系穿刺的问题。

在我国南方地区，特别是成渝地区，采用细石混凝土或水泥砂浆附加防水层用于种植屋面也有数十年的历史。另外，在种植屋面规程编制之初，进行全国实地调研时，即使采用柔性防水材料的种植屋面，绝大多数也没有设置耐根穿刺柔性防水层，只是在普通防水层之上施工砂浆或素混凝土，截止调研时，屋面一直正常使用。说明柔性耐根穿卷材（或涂膜）不是唯一的防止植物根系穿刺防水层的办法。2010年种植屋面相关课题在研究过程中所做的普查结果与上述结论大体吻合。补充调研是在深圳实地进行的，大多是在防水层之上施工砂浆或混凝土，其中有些工程规模较大，满植灌木林，截止到2011年，未发现渗漏。

本规范编制组调查了天津、海南等地采用混凝土结构自防水技术的地下工程种植顶板，这些地下室顶板仅采用混凝土结构自防水，都没有做柔性防水层和耐根穿刺层。调查结果表明，地下室都无渗漏，从内部观察，顶板没有发现任何植物根穿刺的迹象。

罗斯、朱国梁在“针对JGJ 155—2013《种植屋面工程技术规程》耐根穿刺防水层设置的几点商榷意见”（建筑技术开发，第42卷第4期，2015年4月）一文中，根据几十年前未使用耐根穿刺性能防水材料的种植屋面，从未发生根系穿刺破坏屋面而渗漏的现象，对该技术规程的必要性、适用范围、试验检验依据及性能测试结果等提出质疑。

6  施    工

6.1  一般规定

6.1.2  防水施工前，工程总包方、专业施工单位、工程监理单位等与防水工程相关方面应对图纸进行会审，熟悉防水设计方案和相关要求；专业施工队伍编制防水施工方案时，应对防水设计进一步细化和深化，经监理单位或建设单位等审核后实施，实施前应对操作人员进行安全培训和技术交底。

6.1.5  根据水泥基渗透结晶型防水材料自身的性能，在遇水或水汽时有结块反应，与水泥的特性一致，所以材料的贮存与普通水泥贮存条件相同。

6.1.8  水泥基渗透结晶型防水剂可掺入到有防水要求的混凝土内，配制成结构自防水混凝土；同时也可以掺入有防水要求的水泥砂浆中，配制成水泥防水砂浆。本条文规定了水泥基渗透结晶型防水剂掺入防水混凝土和水泥防水砂浆中的施工做法。

1  水泥基渗透结晶型防水剂可以在搅拌站添加，也可以在施工现场进行添加。在何地添加，应根据工程具体情况和相关条件来确定。

2  采用混凝土搅拌运输车到达工地现场添加水泥基渗透结晶型防水剂的施工方法时，基本操作流程如下：

（1）防水材料供应单位现场负责人应配合施工单位试验员对防水混凝土的工作性能进行抽检；

（2）防水材料供应单位专业工人根据配比实验的添加量和防水混凝土量准确称量防水剂粉料用量，并按照设计的比例将防水剂粉料与水配制成浆料；

（3）由防水材料供应单位专业工人将配制好的防水剂浆料倒入混凝土搅拌运输车搅拌罐内；

（4）添加浆料后的混凝土搅拌运输车搅拌不应小于5min，确保防水剂在混凝土中分布均匀；

（5）防水剂添加全过程应采取复核、记录的措施，并在添加记录单上填写项目名称、施工部位、施工日期、混凝土搅拌运输车车号、防水混凝土方量、防水剂添加量及添加时间、添料人员签字。

3  采用混凝土搅拌站添加水泥基渗透结晶型防水剂的施工方法时，应提前将物料整齐堆放到指定添料位置，防水材料供应单位应至少安排两名专业工人组成添料小组，一人为核算员，准确计算添加用量，另一人为操作员，负责称料、添加等实际操作。基本操作流程如下：

（1）每盘防水混凝土搅拌前，由核算员告知添料人员准备配置的混凝土准确方量，操作员负责将称量好的防水剂粉料通过外加剂加料管道或骨料传送带送至搅拌仓内，防水剂粉料进入搅拌仓后，应先与混凝土干混料在搅拌仓搅拌2 min～3min，再加入水进行湿搅拌，按照混凝土规定的搅拌时间进行操作。

（2）核算员应在混凝土小票上标注刚性防水剂字样，操作员应及时填写防水剂添料记录单，记录单上应体现项目名称、施工部位、施工日期、混凝土搅拌运输车车号、防水混凝土方量、防水剂添加量及添加时间，操作员应签字；

（3）混凝土搅拌站的防水材料添料小组应始终与防水材料供应单位现场负责人保持沟通，确保添加防水剂的混凝土搅拌运输车及时到达工地，并浇筑到指定的部位。

4  施工是保证防水质量的关键，本款明确规定内掺水泥基渗透结晶型防水剂防水混凝土浇筑和防水砂浆的施工应符合相关标准规定，规范施工，管理到位。

5  防水混凝土养护非常重要，本条文规定了何时开始养护、养护方法和养护最少时间，防水砂浆的养护也应符合相关规定。

6.1.10  本条规定水泥基渗透结晶型防水涂料不得在大风时施工，这是因为水泥基渗透结晶型防水涂层在大风下易产生干裂从而降低或丧失防水能力。施工温度也会对水泥基渗透结晶型防水涂层的防水能力产生影响，当温度过高或过低时，防水涂层易产生干裂、冻裂或脱落，会引起活性物质的流失，从而降低或丧失防水能力。因此本条规定气温宜在5℃~35℃。若采取保护措施，例如温度过低时应采取保温措施，温度过高时采取多喷水保湿等，在保证活性物质不流失的前提下，施工可不受温度限制。此外，防水混凝土施工前及时排除基坑内的积水十分重要，施工过程中还应保证基坑处于无水状态。降雨、地面水的流入以及施工用水的积存都将增大防水混凝土拌和物配合比的水胶比，直接影响混凝土的密实性、抗渗性和抗压强度。同时，混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂后，渗透结晶反应形成的晶体会被水稀释，影响晶体封堵毛细孔的效果。

6.2  地下工程防水

6.2.1  有降水要求的地下工程，降水工作应持续至防水层施工质量验收合格后和主体结构施工完成、回填土完成并满足抗浮要求；室内设置房心土时，应在降水停止后检查底板、侧墙无渗漏时回填。

6.2.5  底板迎水面干撒水泥基渗透结晶型防水涂料，过早进行会造成粉料层受潮固结，不能均匀与混凝土混合在一起；或被风刮起，造成厚度不均，影响成品保护，同时也会扬尘，所以只要工序满足施工，干撒时间尽量不要提前过早，同时宜在混凝土浇筑前30min干撒结束，以免影响后道工序施工。底板背水面和顶板迎水面干撒水泥基渗透结晶型防水涂料施工，时间一定要严格掌握好，应在混凝土初凝前进行干撒，随撒随抹，将水泥基渗透结晶型防水涂料的粉料抹压到混凝土内。

7  工程渗漏治理

7.1  一般规定

7.1.1  本章适用于采用渗透结晶型防水材料的防水工程渗漏水治理。有的工程在施工过程中或验收前就有渗水现象发生，为使工程达到设计的防水等级标准要求，工程验收前要对渗漏水的部位进行治理，符合设计要求后方可通过验收。

7.1.2  渗漏水治理前，掌握工程原防排水设计、结构厚度、特点、施工记录和验收资料，是制定治理方案和选择堵漏材料的基础。

7.1.4  收集资料是分析渗漏水原因、提出治理方案的前提条件之一，条文中提到的工程技术资料不一定每项都完全具体，但尽量收集齐全。

7.2  堵漏材料

7.2.2  由于单纯的超细水泥、水泥-水玻璃或水泥基灌浆材料还不能完全满足除围岩注浆堵水以外的既有地下工程注浆止水堵漏要求，而根据需要掺加符合国家或行业标准要求的外加剂，能够改善浆体材料抗离析性能，调整凝结时间、提高固结体抗渗性、抗压强度及粘结性能，满足注浆堵漏或补强的要求。近年来随着外加剂技术的提升和水泥基注浆设备小型化的完善和普及，超细水泥、水泥-水玻璃或水泥基灌浆材料等注浆堵漏技术在地下工程渗漏治理中应用越来越多。针对地下工程底板的后浇带、变形缝、施工缝等渗漏水，采用掺加外加剂的超细水泥或水泥-水玻璃灌浆材料，通过钻斜孔壁后注浆堵水，同时在迎水面施工耐久性良好的水泥基防水屏障，这样既达到了止水堵漏的目的又节省了材料成本，工程管理方也希望能使用“水泥”来堵漏或修复混凝土缺陷，因此值得推广使用。掺加外加剂的超细水泥、水泥-水玻璃或水泥基灌浆材料的凝结时间，需要根据地下水压力、环境温度等条件，通过现场试验调整水玻璃或速凝剂用量以此来确定适宜的浆液凝结固化时间。

7.2.4  建筑密封材料分为制品型和腻子型。除了止水带以外，其他与渗漏水治理相关的产品要求如下：

1  遇水膨胀止水条（胶）膨胀后的体积应大于受限空间的体积，否则难以达到止水效果。

2  在背水面使用高模量的密封材料主要是考虑其更适应在水压下形变的需要。背衬材料的作用是：（1）控制密封材料厚度；（2）避免出现三面粘结；（3）有助于形成密封截面形状。因此要设置背衬材料。

7.2.5  混凝土结构内注浆的目的是堵水或补强。混凝土是密实性良好的材料，一般内部缺陷很小，粗颗粒的材料如水泥浆液很难注入细微缺陷内部。因此必须选择渗透性能、可灌性好的灌浆材料，使其在一定压力下渗入混凝土结构缺陷内快速发泡胶凝、固结填充缺陷空间起到堵水的作用。掺加外加剂的超细水泥、水泥-水玻璃或水泥基灌浆材料对环境不存在污染，在一些地下工程渗漏水治理应用中取得了较好的堵漏、补强效果。当水泥基灌浆材料仍达不到堵漏要求时，可采用聚氨酯或丙烯酸盐灌浆材料止水或其他措施止水；当有补强要求且缺陷较小时，宜采用改性环氧树脂灌浆材料注浆补强；变形缝渗漏宜选用聚氨酯或丙烯酸盐等化学注浆材料。

7.2.6  采用防水砂浆抹面修复缺陷和重新建立防水层，具有应用历史长、效果好、经验成熟等优点。与普通防水砂浆相比，掺加防水剂的水泥砂浆和聚合物防水砂浆具有更好的性能，故推荐使用。

防水涂料由于施工简便，可在各种形状的部位进行涂布，因此在地下工程渗漏水治理中经常用到。防水涂料的种类很多，每种涂料有其一定的使用范围，由于渗漏水治理是在背水面作业，对防水涂料的粘结性有较高的要求，因此最好选择与基面粘结强度高和抗渗性较好的材料，使用时应根据地下工程防水特点、材料性能和施工经验，灵活选用。

在渗漏水治理中经常使用的防水涂料有水泥基无机防水涂料、水泥基渗透结晶型防水涂料及聚合物水泥防水涂料。

7.3  方案设计

7.3.1  现行行业标准《地下工程渗漏治理技术规程》JGJ/T 212，对地下工程不同结构形式的渗水情况提出了相应的治理方法，在进行渗漏水治理方案制定时，可作参考。

7.3.2  裂缝渗漏水一般根据漏水量和水压力采取相应堵漏措施。对于水压较小和渗水量不大的裂缝或孔洞，可沿裂缝剔凿成较小深度和宽度的“V”形槽，槽内用速凝型无机防水堵漏材料填压密实。对于水压和渗水量较大的裂缝采用注浆的方法进行处理。常用的注浆止水材料有聚氨酯、丙烯酸盐等，当裂缝宽度较大时，可采用掺加外加剂的超细水泥、水泥-水玻璃或水泥基灌浆材料。裂缝渗漏水处理完毕后，表面再用防水砂浆、聚合物防水砂浆或防水涂料等加强处理。注浆孔的布置、孔深度、间距及注浆压力等，以注浆达到“饱和填充缺陷”为准。不同的灌浆材料凝胶或凝结时间不同，且受环境温度影响很大，故需根据基层裂缝大小、地下水压力、浆材种类、结构厚度、环境条件及工程要求现场调整。原则是在达到注浆目的的同时，还能满足施工方便、造价经济、安全耐久的要求。

7.3.3  环氧树脂灌浆材料、水泥基灌浆材料，强度高、粘结性能好，适用于混凝土或围岩裂隙补强。需要补强的部位，裂缝宽度较小时，宜采用环氧树脂灌浆材料注浆补强；裂缝宽度较大时，可采用水泥基灌浆材料注浆补强。

7.3.4  喷射混凝土和锚杆联合支护，不但是安全可靠的支护形式，而且是在岩土层中构筑地下工程较为优越的衬砌结构形式。这种方法在铁路隧道、公路等矿山法隧道、矿井、坑道等地下工程中大量采用。锚喷支护一般作为临时支护来考虑，作为永久衬砌则必须解决好防水问题。

喷射混凝土施工前，要对围岩渗漏水情况进行调查，对不同的渗漏水形式采用不同的防水措施。明显的裂隙渗漏水和漏水点，可采用下弹簧管、半圆铁皮或钻孔引流等方法将水排走。无明显渗漏水或间歇性渗水地段，可采用速凝型无机防水堵漏材料做局部防水层。当裂隙水压大或渗漏水量大时，则需采用钻孔注浆的方法堵水，注浆孔深度与间距根据围岩情况和裂隙渗漏水情况而定。

7.3.5  由于细部构造防水施工较困难经常发生止水带固定不牢，位置不准确，石子过于集中在止水带附近或振捣不密实等现象，导致发生渗漏。

施工缝渗漏一般采用注浆止水、嵌缝堵漏和表面设置防水层等方法处理。穿墙管与预埋件渗漏可将穿墙管或预埋件周围的混凝土凿开，找出最大漏水点后，用速凝型无机防水堵漏材料或注浆的方法止水，然后涂刷防水涂料或嵌填密封防水材料，最后根据工程需要采用聚合物防水砂浆进行表面保护。

在变形缝渗漏水治理过程中，涌现出许多好的做法，如内置式接缝密封系统，其原理是利用被压缩的多孔、高弹性橡胶棒在接缝中产生的回弹力实现接缝的密封。但该系统要求变形缝宽度一致且两侧混凝土坚实平整，并使用专用设备施工，与之相似的还有在中空的弹性橡胶带中充气，利用气压及配套胶粘剂进行接缝的密封防水。又如用于变形缝的内装可卸式密封止水带，采用聚乙烯（PVC）、氯磺化聚乙烯等为材质的专用密封止水带，并用配套胶粘剂粘结固定。也可采用厚度不小于2mm宽度不小于200mm的丁基橡胶防水密封胶粘带。另外，柱网结构顶板的变形缝或受现场施工条件限制的变形缝渗漏采用上述方法治理很困难，可通过注浆止水，再安装排水装置将渗漏水排至工程排水系统。变形缝上部有条件挖开时，宜从迎水面治理。

7.4  堵漏施工

7.4.1  按照渗漏治理方案施工，是保证工程达到设计防水等级的基本要求，对确保渗漏治理施工质量至关重要；对主要施工操作人员进行技术和安全交底，使之掌握材料基本性能、工艺步骤及注意事项等，是确保治理工程质量和安全的首要条件

7.4.2  在渗漏水治理的各道工序中，有的属于隐蔽工序，如嵌缝作业的基面处理、注浆工序等，它关系到防水治理的质量好坏，因此要做好施工中的各项记录工作，随时进行检查，发现问题及时处理，上道工序未经验收合格，不得进行下道工序的施工，是确保渗漏水治理工程质量的关键因素。

7.4.3  地下工程渗漏水治理中要重视排水工作，主要是将水量大的渗漏水排走，目的是减小渗漏水压，给渗漏水治理创造条件。排水的方法通常有两种，一种是自流排水，另一种是机械排水，当条件允许时尽可能采取自流排水，只有受到条件限制的时候，才将渗漏水通过排水沟引至集水井内，用水泵定期将水排出。

渗漏水治理时若采取了排水措施，应防止排水可能造成的危害，如地基不均匀下沉等。

8  质量验收

8.1  一般规定

8.1.1  本条规定了防水工程施工质量验收时应提供的主要文件和记录，体现了由分项工程开始到防水工程完成整个施工中质量控制的基本原则，是确保工程质量的重要依据。防水工程的全部验收资料必须真实、准确，不得有涂改和伪造，经施工单位各级技术负责人及监理单位技术负责人核查确认和签字后方为有效。

8.1.2  水泥基渗透结晶型防水涂料、水泥基渗透结晶型防水剂复验项目中抗渗性，是复验砂浆抗渗性能还是混凝土抗渗性能，由供需方根据具体工程商定。

8.6  渗漏治理工程

因渗漏原因及渗漏状况的多样性，所采用的施工工艺、材料也很多，本节参照《地下工程渗漏治理技术规程》JGJ/T 212-2010中的验收标准编制，给出了可在实际渗漏治理工作中选用的相应主控项目和一般项目。